Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Сыктывдинский»

от 21 июля 2021 года № 7/900



**Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Пажга» МР «Сыктывдинский» Республики Коми на период до 2035 года**

**Актуализированная версия по состоянию на 2022 год**

**Разработчик: ООО «Эпицентр»**

**Санкт-Петербург**

**2021 год**

**СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ**

МО – муниципальное образование;

ЗСО – зона санитарной охраны;

УРЭ – удельный расход электроэнергии;

ВТВМГ – высокотемпературные вечномерзлые грунты;

КВОС – комплекс водоочистных сооружений;

ВЗС – водозаборные сооружения;

ВОС – водоочистные сооружения;

НТД – нормативно-техническая документация;

ПНС – повысительная насосная станция;

СП – сельское поселение;

ТКП – технико-коммерческое предложение;

ПИР – проектно-изыскательские работы;

ПРК – программно-расчетный комплекс;

ГИС – геоинформационная система;

ХВС – холодное водоснабжение;

ГВС – горячее водоснабжение;

КОС – канализационные очистные сооружения;

КНС – канализационная насосная станция;

ЧРП – частотно-регулируемый привод

# ОГЛАВЛЕНИЕ

[ГЛАВА 1.СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 7](#_Toc68722858)

[1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения МО СП «Пажга» 9](#_Toc68722859)

[1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения МО «СП «Пажга» и деление территории на эксплуатационные зоны 10](#_Toc68722860)

[1.1.2. Описание территорий МО СП «Пажга», не охваченных централизованными системами водоснабжения 11](#_Toc68722861)

[1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения 11](#_Toc68722862)

[1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения 22](#_Toc68722863)

[1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов 23](#_Toc68722864)

[1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения 23](#_Toc68722865)

[1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения 24](#_Toc68722866)

[1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения 24](#_Toc68722867)

[1.2.2. Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития МО СП «Пажга» 29](#_Toc68722868)

[1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды 31](#_Toc68722869)

[1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды СП «Пажга» 31](#_Toc68722870)

[1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) 31](#_Toc68722871)

[1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды 31](#_Toc68722872)

[1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды 34](#_Toc68722873)

[1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета 34](#_Toc68722874)

[1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения МО СП «Пажга» 45](#_Toc68722875)

[1.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды 45](#_Toc68722876)

[1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения 47](#_Toc68722877)

[1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) 47](#_Toc68722878)

[1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды 48](#_Toc68722879)

[1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов 48](#_Toc68722880)

[1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) 50](#_Toc68722881)

[1.3.13. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации 50](#_Toc68722882)

[1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения 51](#_Toc68722883)

[1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам 51](#_Toc68722884)

[1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения 52](#_Toc68722885)

[1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения 52](#_Toc68722886)

[1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение 52](#_Toc68722887)

[1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду 52](#_Toc68722888)

[1.4.6. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен 53](#_Toc68722889)

[1.4.7. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 53](#_Toc68722890)

[1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения 54](#_Toc68722891)

[1.5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод 54](#_Toc68722892)

[1.5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.) 55](#_Toc68722893)

[1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения 57](#_Toc68722894)

[1.6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения 57](#_Toc68722895)

[1.6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения 58](#_Toc68722896)

[1.7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения 59](#_Toc68722897)

[1.7.1. Показатели качества горячей и питьевой воды 60](#_Toc68722898)

[1.7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 66](#_Toc68722899)

[1.7.3. Показатели качества обслуживания абонентов 69](#_Toc68722900)

[1.7.4. Показатели эффективности использования ресурсов 69](#_Toc68722901)

[1.7.5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды 71](#_Toc68722902)

[1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 72](#_Toc68722903)

[ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ 74](#_Toc68722904)

[2.1. Существующее положение в сфере водоотведения МО СП «Пажга» 74](#_Toc68722905)

[2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории МО СП «Пажга» и деление территории на эксплуатационные зоны 74](#_Toc68722906)

[2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения 75](#_Toc68722907)

[2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения 75](#_Toc68722908)

[2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения 75](#_Toc68722909)

[2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них 76](#_Toc68722910)

[2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости 79](#_Toc68722911)

[2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду 80](#_Toc68722912)

[2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения 81](#_Toc68722913)

[2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения МО СП «Пажга» 81](#_Toc68722914)

[2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения 82](#_Toc68722915)

[2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения 82](#_Toc68722916)

[2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения 82](#_Toc68722917)

[2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов 83](#_Toc68722918)

[2.2.4. Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения 83](#_Toc68722919)

[2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения 84](#_Toc68722920)

[2.3. Прогноз объема сточных вод 85](#_Toc68722921)

[2.3.1. Сведения о ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения 85](#_Toc68722922)

[2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения 85](#_Toc68722923)

[2.3.3. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия 85](#_Toc68722924)

[2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения 86](#_Toc68722925)

[2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения 86](#_Toc68722926)

[2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения 87](#_Toc68722927)

[2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения 88](#_Toc68722928)

[2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения 89](#_Toc68722929)

[2.4.5. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения 89](#_Toc68722930)

[2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения 90](#_Toc68722931)

[2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади 90](#_Toc68722932)

[2.5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к реконструкции канализационных сетей 91](#_Toc68722933)

[2.5.3. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод 91](#_Toc68722934)

[2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения 92](#_Toc68722935)

[2.7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения 94](#_Toc68722936)

[2.7.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 94](#_Toc68722937)

[2.7.2. Показатели качества обслуживания абонентов 96](#_Toc68722938)

[2.7.3. Показатели качества очистки сточных вод 96](#_Toc68722939)

[2.7.4. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод 97](#_Toc68722940)

[2.7.5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод 97](#_Toc68722941)

[2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 99](#_Toc68722942)

# ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, повышение энергетической эффективности путём экономного потребления воды, снижение негативного воздействия на водные объекты путём повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счёт повышения эффективности деятельности ООО «Сыктывдинская тепловая компания», обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами была разработана настоящая схема водоснабжения и водоотведения.

Проектирование систем водоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению с учётом перспективного развития, структуры баланса водопотребления региона, оценки существующего состояния головных водозаборных сооружений, насосных станций, а также водопроводных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Основанием для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения являются:

* Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения;
* Постановление правительства РФ № 782 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требований к их содержанию» от 05.09.2013;
* «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83;
* Водный кодекс Российской Федерации.

# 1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения МО СП «Пажга»

Муниципальное образование СП «Пажга» - муниципальное образование в составе муниципального района Сыктывдинского в Республике Коми Российской Федерации. Статус и границы сельского поселения установлены Законом Республики Коми от 5 марта 2005 года № 11-РЗ «О территориальной организации местного самоуправления в Республике Коми».

Административным центром муниципального образования СП «Пажга», является село Пажга.

В состав муниципального образования СП «Пажга», входят населенные пункты:

* с.Пажга,
* д.Савапиян,
* д.Парчим,
* д.Гаръя,
* пст. Гарьинский,
* д.Жуэд,
* д.Разгорт.

В настоящее время общая площадь земель муниципального образования сельского поселения Пажга - 3464 га. Сельское поселение Пажга находится в бассейне р.Сысола. Расстояние от с.Пажга до г.Сыктывкар - 37 км, до с.Выльгорт - 31 км.

Жилой фонд поселения имеет средний уровень благоустройства. Благоустроенным жилым фондом являются многоквартирные жилые дома 2,3 и 5 этажной застройки. Индивидуальный жилой фонд благоустройства не имеет. Жилой фонд пст.Гарьинский 3,1 тыс.кв.м. находится в ветхом и аварийном состоянии. Это одноэтажные жилые дома в щитовом исполнении.

В селе работают школы (общеобразовательная и школа искусств), центр дополнительного образования детей, детское дошкольное учреждение, врачебная амбулатория, две библиотеки, учреждения культуры – Дом культуры с.Пажга и клуб п. Гарьинский, предприятия торговли. Работает почтовая связь, филиал ПАО «Сбербанк». В границах СП «Пажга» расположен ГУ РК санаторий Лозым.

Производственная база села остается на прежнем уровне. Сельскохозяйственным производством продукции занимается ООО «Пажга», производственной деятельностью МУП «Пажгинская МТС». Индивидуальных подсобных хозяйств 963.

Территория поселения имеет хороший потенциал развития. Близость к центру Республики Коми, наличие транспортных связей, незастроенные территории для жилищного, производственного развития определяют инвестиционную привлекательность территории СП «Пажга».

Климат СП «Пажга» - умеренно-континентальный. Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория СП «Пажга» по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне IB.

По данным ГУ «Коми ЦГМС» на рассматриваемой территории самым холодным месяцем является январь. Средняя температура наиболее холодного периода - минус 250С, отмечаются понижения температуры до минус 36°С. Самый теплый месяц – июль. Средняя температура июля – плюс 16,70С, максимальная –плюс 350С.

Устойчивый снежный покров образуется в среднем в октябре и продолжается до мая месяца. Средняя высота снежного покрова за зиму незащищенных участков - 74 см, максимальная - 116 см, минимальная - 38 см.

В приземном слое в течение года преобладают юго-западные, южные и северо-западные ветры. Среднемесячная и годовая скорость ветра составляет 3,9 м/сек.

## 1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения МО «СП «Пажга» и деление территории на эксплуатационные зоны

Сельское поселение Пажга состоит из семи населенных пунктов, где водоснабжение осуществляется от централизованной системы водоснабжения и нецентрализованной.

Населенные пункты – село Пажга, пст.Гарьинский

Село Пажга, пст.Гарьинский имеют централизованное водоснабжение. Обслуживание централизованной системы водоснабжения осуществляет ООО «Сыктывдинская тепловая компания», имеющая на своем обслуживании восемь скважин, которые являются источником водоснабжения. Также в системе водоснабжения применяются станция обезжелезивания и станция 2-го подъёма. Вода к существующим производственным объектам, объектам социально-экономической сферы и к жилым домам подается по существующим водопроводным сетям. Часть населения с.Пажга и пст. Гарьинский снабжается водой от шахтных колодцев и частных скважин.

Горячее водоснабжение отсутствует.

Населенные пункты – д.Савапиян, д.Парчим, д.Гаръя, д.Жуэд, д.Разгорт.

Частные жилые дома не подключены к центральной системе водоснабжения и добыча воды осуществляется из шахтных колодцев и частных скважин.

Горячее водоснабжение отсутствует.

## 1.1.2. Описание территорий МО СП «Пажга», не охваченных централизованными системами водоснабжения

Территория д.Савапиян, д.Парчим, д.Гаръя, д.Жуэд, д.Разгорт, в которых нет централизованного водоснабжения, характеризуется малочисленностью населения, большой протяженностью и удаленностью от административного центра поселения. Водоснабжение таких неперспективных малых населенных пунктов осуществляется из шахтных колодцев и частных скважин.

## 1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

Водоснабжение населения и организаций в с. Пажга и пст. Гарьинский осуществляется от централизованной системы. Источником водоснабжения являются подземные горизонты, состоящие из восьми скважин. Вода из скважин подается насосами в водонапорные башни, являющиеся накопительными емкостями и источниками гидравлического давления в сетях. Для увеличения напора воду применяется станция 2-го подъема. Вода из башен и после станции 2¬го подъема поступает в магистральные водоводы, далее в уличные сети и распределяется по потребителям.

На рисунке ниже представлена типовая схема артезианской скважины.




Рисунок 1 - Типовая схема артезианской скважины.

Описание скважин представлено в таблице ниже.

Таблица 1 – Описание скважин СП «Пажга»

| №п/п | Технологическая зона водоснабжения сельского поселения Пажга | Система водоснабжения | Источник водоснабжения | Кол-во водонапорных башен | Объем водонапорной башни, м3 | Глу­бина сква­жины, м | Марка насоса | Цель использования | Дебит сква­жины м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Пажга | централизо­ванная | артезианская скважина №872-А | 1 | 80 | 71 | ЭЦВ- 5­6,5­-125 | Хоз. питье­вое водо­снабжение | 240 |
| артезианская скважина №873-Б | 74 | ЭЦВ- 5-6,5-­120 | 173 |
| артезианская скважина №873-В | 74 | ЭЦВ- 6-6,5­-120 | 345 |
| артезианская скважина №2318 | 65 | ЭЦВ- 6-10­-110 | 172 |
| 2 | с.Пажга школа | централизо­ванная | артезианская скважина №2250 | 1 | 15 | 70 | ЭЦВ- 4-2,5­-80 | Хоз. питье­вое водо­снабжение | 138 |
| 3 | с.Пажга ПМК | централизо­ванная | артезианская скважина №3 | 1 | 25 | 84 | ЭЦВ- 4-2,5­-80 | Хоз. питье­вое водо­снабжение | 57 |
| 4 | пст.Г арьинский | централизо­ванная | артезианская скважина №13 | 1 | 10 | 60 | ЭЦВ- 6-10-­80 | Хоз. питье­вое водо­снабжение | 86 |
| артезианская скважина №481 | 55 | ЭЦВ- 6-10­-80 | 60 |
| 5 | д.Савапиян | нецентрали­зованная | колодцы, частные скважины | - | - | - | - | Хоз. питье­вое водо­снабжение | - |
| 6 | д.Парчим | нецентрали­зованная | колодцы, частные скважины | - | - | - | - | Хоз. питье­вое водо­снабжение | - |
| 7 | д.Гаръя | нецентрали­зованная | колодцы, частные скважины | - | - | - | - | Хоз. питье­вое водо­снабжение | - |
| 8 | д.Жуэд | нецентрали­зованная | колодцы, частные скважины | - | - | - | - | Хоз. питье­вое водо­снабжение | - |
| 9 | д.Разгорт | нецентрали­зованная | колодцы, частные скважины | - | - | - | - | Хоз. питье­вое водо­снабжение | - |

На территории СП «Пажга» в селе Пажга находятся шесть артезианских скважин №872-А, №873-Б, №873-В, №2318, №2250 и №3, пять из которых находятся в работе.

Скважина №872-А введена в эксплуатацию в 1982 г., №873-Б в 1992 г., №873-В в 1993 г., №2318 в 1995 г. Скважина №873-В на данный момент отключена. Вода из скважин насосами подается в водонапорную башню, затем по разводящим сетям поступает к потребителю. Вода перед подачей в сеть проходит очистку через станцию обезжелезивания (износ 60%). Для увеличения напора воды применяется станция 2-го подъема. Износ водонапорной башни составляет 52%, станции 2-го подъема - 60%. Скважина №2250 введена в эксплуатацию в 1992 году (износ 25%) и также подает воду в сеть через водонапорную башню, износ которой составляет 65%. Скважина №3 введена в эксплуатацию в 1963 (износ 55%), вода потребителям также подается через водонапорную башню. Вода из скважин №2250 и №3 через систему очистки не проходит. Резервного источника электроснабжения нет.

Для водоснабжения пст.Гарьинский пробурены две скважины: №13 (введена в эксплуатацию в 1960 г. и имеет износ 70%) и №481 (введена в эксплуатацию в 1969 г. и имеет износ 55%). Скважина №13 на данный момент находится в резерве. Вода из скважины без очистки насосом подается в водонапорную башню (износ 70%), затем по разводящим сетям поступает к потребителю. Резервного источника электроснабжения нет.

*Описание состояния и функционирования существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности подачи воды*

Описание состояния и функционирования существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности подачи воды представлены в таблице ниже.

Таблица 2 - Описание насосных станций

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Место уста­новки | Марка насоса | Производ-ть, куб.м./час | Напор,  м | Расход э/э на подъём воды,  кВтч/куб.м. | Удельный расход э/э, кВт.ч/куб.м. | Тех. сост. | % из­носа |
| 1 | Артезианская скважина №872-А | ЭЦВ- 5-6,5­  125 | 6,5 | 125 | - | - | раб | 40 |
| 2 | Артезианская скважина №873 -Б | ЭЦВ- 5-6,5­  120 | 6,5 | 120 | - | - | раб | 30 |
| 3 | Артезианская скважина №873-В | ЭЦВ- 6-6,5­  120 | 6,5 | 120 | - | - | откл | 30 |
| 4 | Артезианская скважина №2318 | ЭЦВ- 6-10­  110 | 10 | 110 | - | - | раб | 80 |
| 5 | Артезианская скважина №2250 | ЭЦВ- 4-2,5­  80 | 2,5 | 80 | - | - | раб | 25 |
| 6 | Артезианская скважина №3 | ЭЦВ- 4-2,5­  80 | 2,5 | 80 | - | - | раб | 55 |
| 7 | Артезианская скважина №13 | ЭЦВ- 6-10­  80 | 10 | 80 | - | - | рез | 70 |
| 8 | Артезианская скважина №481 | ЭЦВ- 6-10­  80 | 10 | 80 | - | - | раб | 55 |
| 9 | Станция 2-го подъёма | К45/30 2шт | 45 | 30 | - | - | раб | 60 |

*Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды*

Население с.Пажга и пст.Гарьинский снабжается водой из артезианских скважин, расположенных на территории поселения. Вода, добытая из скважин №872-А, №873-Б, №873-В, №2318, проходит очистку через станцию обезжелезивания. Подача воды в водопроводную сеть от остальных водозаборных скважин осуществляется без водоподготовки.

Испытательная лаборатория специализированной организации производит отбор питьевой воды для проведения анализов на предмет пригодности её в потреблении. Контроль качества питьевой воды в распределительной сети производится по 5 показателям.

В результате отбора проб выявлено превышение ПДК по мутности, в результате чего можно сделать вывод, что питьевая вода из артезианской скважины не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

*Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки*

На обслуживании ООО «Сыктывдинская тепловая компания» находится 6,3 км сетей водопровода, из них 0,6 км сетей проложено в пст.Гарьинский, остальные сети расположены в с.Пажга. Износ сетей составляет от 48 до 85%. Часть водопроводных сетей находится в неудовлетворительном состоянии, что сказывается на транспортировке и качестве воды.

Аварии на водопроводных сетях устраняются по мере их выявления. Основными причинами возникновения аварий на сетях водоснабжения СП «Пажга» являются:

* коррозия стальных труб;
* появление трещин в стыках стальных труб;
* механические повреждения.

Основные характеристики водопроводных сетей СП «Пажга» приведены в таблице ниже.

Таблица 3 – Характеристика сетей водоснабжения СП «Пажга»

| Наименование участка | Диаметр участка, Ду | Длина участка, м | | | | В том числе ветхих, м | Год прокладки | Материал трубы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | надземная | непроходной | бесканальная | бесканальная |
| с.п.Пажга, пст.Гарьинский | | | | | | | | |
| скважина-водобашня | 50 | 10,1 | 10,1 |  |  | 0 | 2010 | ПНД |
| водобашня-ВРК-ВК1 | 50 | 106,2 | 106,2 |  |  | 0 | 2010 | ПНД |
| ВК1-котельная | 50 | 0,5 | 0,5 |  |  | 0 | 1969 | Сталь |
| ВК1-ВК2 | 50 | 86 | 80 | 6 |  | 0 | 1969 | Сталь |
| ВК2-ВК3 | 40 | 55 | 55 |  |  | 0 | 2012 | ПНД |
| ВК3-детский сад | 50 | 3 | 3 |  |  | 0 | 1969 | Сталь |
| ВК3-пищеблок детский сад | 50 | 7 | 7 |  |  | 0 | 1969 | Сталь |
| ВК3-ВРК2 | 40 | 45 | 45 |  |  | 0 | 2012 | ПНД |
| ВК2-д.3 ул.Пионерская | 50 | 46 | 46 |  |  | 0 | 1969 | Сталь |
| д.3-д.5 ул.Пионерская | 50 | 63 | 63 |  |  | 0 | 1969 | Сталь |
| д.5-д.7 ул.Пионерская | 50 | 68 | 68 |  |  | 0 | 1969 | Сталь |
| д.7-ул.Школьная | 50 | 64 | 64 |  |  | 0 | 1969 | Сталь |
| ул.Школьная-10 | 50 | 10 |  | 10 |  | 0 | 2016 | ПНД |
| ул.Школьная-10 | 50 | 30 | 30 |  |  | 0 | 1969 | Сталь |
| ул.Школьная-ВРК | 50 | 50 | 50 |  |  | 0 | 1969 | Сталь |
|  |  | **643,8** |  |  |  |  |  |  |
| с.Пажга "Школа", Д.Левопиян | | | | | | | | |
| скважина-водобашня | 100 | 10,8 |  | 10,8 |  | 0 | 2016 | ПНД |
| водобашня-котельная | 100 | 90 |  | 90 |  | 0 | 2016 | ПНД |
| котельная-ВК1 | 50 | 37,7 | 37,7 |  |  | 0 | 1992 | ПНД |
| ВК1-этношкола | 50 | 59,4 | 59,4 |  |  | 0 | 1992 | Сталь |
| ВК1-ВК2 | 50 | 82,3 | 82,3 |  |  | 0 | 1992 | Сталь |
| к амбулатории | 50 | 4 |  | 4 |  | 0 | 1992 | Сталь |
| ВК2- к дому К3 | 50 | 97,9 | 97,9 |  |  | 0 | 1992 | Сталь |
| К3- дом | 50 | 15 |  | 15 |  | 0 | 1992 | Сталь |
|  |  | **397,1** |  |  |  |  |  |  |
| с.Пажга м.ПМК | | | | | | | | |
| скважина-водобашня | 50 | 10 |  |  | 10 | 0 | 1977 | Сталь |
| водобашня-котельная | 50 | 25 |  |  | 25 | 0 | 1977 | Сталь |
| котельная-ВК1 | 50 | 129,3 | 107 | 22,3 |  | 0 | 1977 | Сталь |
| ВК1-ВК2 | 50 | 9,5 |  | 9,5 |  | 0 | 1977 | Сталь |
| ВК2-д.4 | 50 | 41 | 41 |  |  | 0 | 1977 | Сталь |
| ВК2-д.5 | 50 | 20 | 20 |  |  | 0 | 2016 | ПНД |
| ВК2-д.5 | 50 | 20,5 | 20,5 |  |  | 0 | 1977 | Сталь |
| д.5-д.6 | 50 | 63 | 63 |  |  | 0 | 1977 | Сталь |
| от магистр.труб. возле котельной до ВК3(ФАП) | 63 | 160 |  |  | 160 | 0 | 2011 | ПНД |
| от ВК возле ФАП до водобашни Гарья | 53 | 466 |  |  | 466 | 0 | 2018 | ПНД |
|  |  | **944,3** |  |  |  |  |  |  |
| с.Пажга "Центральная" | | | | | | | | |
| от водобашни до ВК1 | 110 | 530 |  |  | 530 | 0 | 2011 | ПНД |
| от ВК1 до котельной | 110 | 150 |  | 20 | 130 | 0 | 2010 | ПНД |
| от ВК1 до ВК2(спального корпуса интернат) | 159 | 150 |  |  | 150 | 150 | 1976 | Сталь |
| от ВК2 до спального корпуса интернат | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 | 1976 | Сталь |
| ввод в спальный корпус | 110 | 20 |  |  | 20 | 20 | 2012 | ПНД |
| от ВК2 до д.18 | 50 | 20 |  |  | 20 | 0 | 1976 | Сталь |
| от ВК1 до д.3(ВК7) | 100 | 60 |  |  | 60 | 0 | 1976 | Сталь |
| от д.9 до ВК2 по ул.1 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 | 2017 | ПНД |
| от ВК2(пож.гидрант до д.1(ВК3) | 100 | 60 |  |  | 60 | 0 | 1976 | Сталь |
| от д.3(ВК7) до д.15 | 50 | 5 |  |  | 5 | 0 | 2010 | ПНД |
| от д.15 до закусочной | 32 | 190 |  |  | 190 | 0 | 1976 | Сталь |
| от ВК7 ввод в д.3 | 50 | 10 |  |  | 10 | 0 | 2011 | ПНД |
| от д.3 до д.4 | 50 | 30 |  |  | 30 | 0 | 2014 | ПНД |
| от ВК7 до ВК8 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 | 1976 | Сталь |
| от ВК8 ввод в д.7 | 50 | 20 |  |  | 20 | 0 | 2008 | ПНД |
| от д.7 до д.6 | 50 | 50 |  |  | 50 | 0 | 2009 | ПНД |
| от д.6 до д.5 | 50 | 50 |  |  | 50 | 0 | 2010 | ПНД |
| от ВК3 до д.2 | 50 | 20 |  |  | 20 | 0 | 2011 | ПНД |
| ввод в д.1 | 50 | 20 |  |  | 20 | 0 | 1976 | Сталь |
| ввод в детский сад | 50 | 30 |  |  | 30 | 0 | 1976 | Сталь |
| от ВК3 до ВК4 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 | 1976 | Сталь |
| от д.1 до д.9 по ул.1 мкрн | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 | 2017 | ПНД |
| от ВК4 ввод в д.9 | 40 | 10 |  |  | 10 | 0 | 2012 | ПНД |
| от ВК4 до ВК5 | 50 | 100 |  |  | 100 | 0 | 2012 | ПНД |
| от ВК5 до очистных сооружений | 50 | 1500 |  |  | 1500 | 0 | 2010 | ПНД |
| от ВК5 до ВК6 | 110 | 100 |  |  | 100 | 0 | 2015 | ПНД |
| от ВК5 ввод д.8 | 50 | 25 |  |  | 25 | 0 | 2012 | ПНД |
| от ВК6 до д.16 | 50 | 25 |  |  | 25 | 0 | 2010 | ПНД |
| от ВК4 до ВК9 | 100 | 50 |  |  | 50 | 0 | 1976 | Сталь |
| от ВК9 до ВК10 | 100 | 115 |  |  | 115 | 0 | 1976 | Сталь |
| от ВК9 до ВК10 | 110 | 45 |  |  | 45 | 0 | 2013 | ПНД |
| от ВК10 до средней школы | 50 | 100 |  |  | 100 | 100 | 2011 | ПНД |
| от ВК10 до ВК11 | 50 | 30 |  |  | 30 | 0 | 2010 | ПНД |
| от ВК11 до ВК12 | 50 | 30 |  |  | 30 | 0 | 2009 | ПНД |
| ввод в учебный корпус | 50 | 30 |  |  | 30 | 0 | 1976 | Сталь |
| ввод в корпус ОБК | 110 | 25 |  |  | 25 | 0 | 2008 | ПНД |
| от ВК4 до ВК13 | 50 | 30 |  |  | 30 | 0 | 2010 | ПНД |
| ввод д.11, д.10 | 50 | 40 |  |  | 40 | 0 | 2011 | ПНД |
| от ВК13 до ВК14 | 50 | 40 |  |  | 40 | 0 | 2007 | ПНД |
| ввод д.13 | 50 | 25 |  |  | 25 | 0 | 1976 | Сталь |
| от д.13 до д.12 | 50 | 60 |  |  | 60 | 0 | 1976 | Сталь |
| от д.12 до д.14 | 40 | 77 |  |  | 77 | 0 | 1976 | Сталь |
| от д.12 до д.14 | 40 | 30 |  |  | 30 | 0 | 2007 | ПНД |
|  |  | **4402** |  |  |  |  |  |  |

Накопления отложений на стенках водопроводных труб приводит к загрязнению воды, ухудшению органолептических характеристик воды.

*Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы*

Горячее водоснабжение в СП «Пажга» отсутствует.

*Описание существующих технических и технологических проблем в сфере водоснабжения*

В первую очередь, имеет место значительный износ объектов системы водоснабжения, в т.ч.:

* водоразборные скважины – более 25-70%;
* водопроводные сети – 45-85%.

Часть водоводов по поселению на момент разработки схемы имеет неудовлетворительное состояние, не имеет коррозионной защиты и требует перекладки и замены трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.

Ветхость сетей ведет к сокращению их пропускной способности из-за необходимости снижения рабочего давления, а также из-за отложений, растворенных в воде солей, различных взвесей и примесей. Ветхость сетей так же ведет к ненормативным потерям воды при транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов.

Качество воды снижается при транспортировке вследствие ее вторичного загрязнения, при этом снижаются органолептические характеристики воды.

Из мероприятий по водоподготовке и водоочистке проводятся только обезжелезивание. Возможно ухудшение качества воды, вследствие увеличения механических примесей.

Таким образом, основными проблемами водопроводных сетей систем водоснабжения СП «Пажга» являются:

* общий износ и моральная устарелость и их технологическая отсталость оборудования системы водоснабжения;
* износ сетей водоснабжения СП «Пажга»;
* отсутствие полной автоматизации в системе подачи воды на источниках водоснабжения и насосных станциях,
* отсутствие в деревнях Савапиян, Парчим, Гаръя, Жуэд, Разгорт системы централизованного водоснабжения замедляет развитие сельского поселения в целом;
* загрязнение питьевой воды.

Таким образом, в целях повышения надежности функционирования централизованной системы водоснабжения, а также приведения качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями необходимо реализовать мероприятия по оптимизации централизованной системы водоснабжения с приведением качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и установкой резервных источников электроснабжения.

## 1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

В рамках технического обследования были сделаны следующие основные выводы:

1. Объекты, в отношении которых было проведено техническое обследование, являются фактически действующими и в основном позволяют осуществлять холодное водоснабжение потребителям СП «Пажга» с учетом нормативных показателей, установленных ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», за исключением соблюдения качества холодной воды в связи с отсутствием сооружений подготовки воды.
2. Оценка технического состояния объектов систем холодного водоснабжения позволяет сделать заключение о возможности эксплуатации данных объектов и сетей, при условии строительства сооружений водоподготовки, капитального ремонта скважин, сетей с целью повышения энергетической эффективности, в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности предприятия.
3. Возможность, условия и сроки дальнейшей эксплуатации имущества водоснабжения и водоотведения определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации, стратегией развития ЖКХ, определяемой Правительством Российской Федерации.

## 1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Так как сети водоснабжения выполнены в подземном исполнении, ниже глубины промерзания, промерзание водопровода не происходит (данные о жалобах потребителей на промерзание, при сборе данных не выявлены).

Случаев аварий на участках сетей водоснабжения, вызванных промерзанием, на территории СП «Пажга» не выявлено.

## 1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения

Собственником всех объектов централизованной системы водоснабжения СП «Пажга» является Администрация МО МР «Сыктывдинский».

Объекты системы централизованного водоснабжения пос.Пажга и пст. Гарьинский эксплуатируются на правах долгосрочной аренды ООО «Сыктывдинская тепловая компания».

# 1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

## 1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Основными направлениями развития централизованной системы водоснабжения СП «Пажга» являются:

* + - замена изношенных сетей водоснабжения;
    - повышение качества поставляемой хозпитьевой воды;
    - строительство новых ВОС;
    - установка резервных источников электрической энергии.

При этом, реализация поставленных задач в сфере водоснабжения должна основываться на следующих принципах:

* + - охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;
    - повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды и снижение энергоемкости процесса транспортировки воды;
    - снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;
    - обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;
    - обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами и привлечения инвестиций организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;
    - приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;
    - создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;
    - достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;
    - установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;
    - обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;
    - обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;
    - открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.
    - обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;
    - организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;
    - внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки.

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 4 и частью 2 статьи 39 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации издало Приказ от 4 апреля 2014 года № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей», который определяет перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в следующем составе:

1. Показатели качества воды

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.

Показателями качества питьевой воды являются:

* + - доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;

Показателями качества горячей воды являются:

* + - доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды;
    - доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды.

Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км).

Показателями энергетической эффективности являются:

* + - доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах);
    - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3);
    - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3);
    - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/м3);
    - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/м3).

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности базового года объектов централизованных систем горячего и холодного водоснабжения приведены в таблице ниже.

Таблица 4 - Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Ед. изм.** | **Показатель базового года  (СП «Пажга»)** |
| **Показатели качества питьевой воды** | | |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 63,92 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 47,93 |
| **Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения** | | |
| Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности централизованной системы горячего водоснабжения | ед./км. | - |
| Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км. | 0,64 |
| **Показатели энергетической эффективности** | | |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 6,43 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт\*ч/куб м | 2,054 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт\*ч/куб м | 0,259 |

## 1.2.2. Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития МО СП «Пажга»

Сценарии развития централизованных систем водоснабжения должны определяться, в первую очередь, на основании утвержденных сценариев развития поселений, проработанных в Генеральном плане муниципального образования, так как Генеральный план является документом первого уровня в сфере развития муниципального образования, на основе которого разрабатываются все проекты следующих уровней: документы территориального планирования такие как правила землепользования, проекты схем инженерной инфраструктуры, программы комплексного развития поселений, инвестиционные программы и прочее.

По состоянию на январь 2020 года численность населения составила 2250 чел.

Согласно прогнозу численности населения Генерального плана муниципального образования СП «Пажга», численность населения к 2035 году останется на уровне 2020 года. Прогноз численности населения за рассматриваемый период действия Схемы водоснабжения и водоотведения представлен в таблице ниже.

Таблица 5 - Прогноз численности населения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2020** | **2025** | **2035** |
| Численность населения, чел. | 2250 | 2250 | 2250 |

В перспективе до 2035 г. предполагается:

- повышение надежности систем водоснабжения за счет реконструкции и строительства новых сетей с использованием современных труб из полиэтилена, высокопрочного чугуна, стеклопластика и современных методов прокладки, увеличения емкости резервуаров питьевой воды, реконструкции водопроводных сооружений (водонапорных башен, скважин);

- сокращение потерь и нерационального использования питьевой воды за счет комплекса водосберегающих мер, включающих установку водосберегающей арматуры, учет водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению;

- ликвидация неиспользуемых скважин, скважин, для которых невозможна организация зон санитарной охраны, с выполнением комплекса мероприятий по защите подземных горизонтов;

- установление зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения

Развитие жилищного фонда и объектов социальной инфраструктуры сельского поселения не сказывается на системе водоснабжения. Развитие происходит низкими темпами, в основном производится строительство частных домов, которые к централизованной системе водоснабжения не подключаются, а используют собственные скважины или колодцы. Водоснабжение данных объектов можно произвести от существующей системы водоснабжения, без увеличения мощности существующих сооружений водозабора.

# 1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

## 1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды СП «Пажга»

Общий баланс подачи и реализации хозяйственно-питьевой воды выполнен на основании исходных данных, предоставленный ООО «Сыктывдинская тепловая компания».

В таблице ниже приведен ретроспективный баланс водопотребления МО СП «Пажга».

Таблица 6 - Общий баланс подачи и реализации холодной воды МО СП «Пажга» в 2020 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Общая подача воды, м3** | **Собственные нужды, м3** | **Потери при производстве и транспортировке, м3** | **Реализация воды, м3** | **Среднесуточная подача, м3** | **Среднесуточное водопотребление, м3** |
| 2020 | 54459 | 5276 | 3500,88 | 45682,12 | 149,2 | 125,2 |

## 

## 1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территориальный баланс питьевой воды за 2020 год приведен в таблице ниже.

Таблица 7 - Территориальный баланс подачи и реализации питьевой воды МО СП «Пажга» в 2020 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Общая подача воды, м3** | **Собственные нужды, м3** | **Потери при производстве и транспортировке, м3** | **Реализация воды, м3** | **Среднесуточная подача, м3** | **Среднесуточное водопотребление, м3** |
| 2020 | 54459 | 5276 | 3500,88 | 45682,12 | 149,2 | 125,2 |

Согласно приведенным в таблице данным, фактический общий объем подачи и реализации питьевой воды абонентами за базовый (2020 год) составил 54,46 тыс.м3.

## 1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды

Централизованное водоснабжение на территории СП «Пажга» осуществляется только в село Пажга и пст.Гарьинский, д.Савапиян, д.Парчим, д.Гаръя, д.Жуэд, д.Разгорт – централизованное водоснабжение отсутствует. Структурный баланс питьевой за 2020 год приведен в таблице ниже.

Таблица 8 - Структурный баланс питьевой воды за 2020 год СП «Пажга»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Общая подача воды, м3** | **Собственные нужды, м3** | **Потери при производстве и транспортировке, м3** | **Реализация воды, м3** | **Насел., м3** | **Бюджетные организации, м3** | **Прочие потребители, м3** | **Передано котельным, м3** |
| 2020 | 54459 | 5276 | 3500,88 | 45682,12 | 31148,0 | 9176,1 | 2034,0 | 3324,0 |

## 1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды

Централизованное водоснабжение на территории СП «Пажга» осуществляется только в с.Пажга и пст.Гарьинский, а в д.Савапиян, д.Парчим, д.Гаръя, д.Жуэд, д.Разгорт – централизованное водоснабжение отсутствует.

Сведения о фактическом потреблении населением горячей и питьевой воды за 2020 год, с территориальным делением приведены в таблице ниже.

Таблица 9 – Сведения о фактическом потреблении населением горячей и питьевой воды за 2020 год СП «Пажга»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Годовое потребление ХВС, м3** | **Годовое потребление ХВС, %** | **Годовое потребление ГВС, м3** | **Годовое потребление ГВС, %** | **Суммарное потребление, м3** | **Суммарное потребление, %** |
|  |
| 2020 | 45682,1 | 100,0% | 0,0 | 0,0% | 45682,1 | 100% |  |

## 1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Коммерческого учета питьевой воды на источниках водоснабжения не имеется. Приборы учета потребленной воды установлены в 21 частном доме и в 230 квартирах в многоквартирных домах. Также установлено 6 общедомовых приборов учета расхода воды. В с. Пажга приборы учета расхода воды установлены на 12 предприятиях.

Сведения об оснащенности приборами учета расхода воды потребителей в с.Пажга представлены в таблицах ниже.

Таблица 10 - Сведения об оснащенности приборами учета расхода воды населения с.Пажга, проживающих в частных домах

| № п/п | Адрес | ХВС | Дата уста­новки | Марка,серия ,номер | Дата след. поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Пажга, 1 мкр, дом №19 | 1 | 29.08.06г. | СГВ-15 №21685234 | 12.01.18г. |
| 2 | с.Пажга, д.Давдор -20 | 1 | 27.12.07г. | СВ-15Х№44868225 | 08.11.18г |
| 3 | с.Пажга, д.Левопиян-46 | 1 | 21.07.11г. | СГВ-15№20243612 | 01.06.17г. |
| 4 | с.Пажга, д.Левопиян-47 | 1 | 02.07.07г. | СГВ-15№22362932 | 05.04.18г. |
| 5 | с.Пажга, д.Левопиян | 1 | 27.07.07г. | СГВ-15 №28990516 | 03.06.19г. |
| 6 | с.Пажга, д.Ыджыд ЙОР -5 | 1 | 18.09.12г. | 11540024 | 20.06.18г. |
| 7 | с.Пажга, д.Ыджыд ЙОР -10 | 1 | 03.08.11г. | СХВ №11138906 | 09.07.17г. |
| 8 | с.Пажга, д.Ыджыд ЙОР -12 | 1 | 23.12.09г. | СВ-15Г№0391403 | 20.04.15г. |
| 9 | с.Пажга, д.Ыджыд ЙОР -25 | 1 | 12.07.2013г. | Пульс №006838 | 18.01.19г. |
| 10 | с.Пажга, д.Ыджыд ЙОР -25а | 1 | 12.07.2013г. | Пульс №000831 | 18.01.19г. |
| 11 | с.Пажга, д.Ыджыд ЙОР -30 | 1 | 16.07.13г. | СВМ-25 №028781 | 01.07.19г. |
| 12 | с.Пажга, д.Чоййыв-130 | 1 | 27.06.11г. | СГВ№18820881 | 03.05.17г. |
| 13 | с.Пажга, д.Чоййыв-132а | 1 | 08.10.13г. | СВК -15 №0901155 | 16.08.19г. |
| 14 | с.Пажга, д.Чоййыв-143 ( 9 ) | 1 | 19.07.11г. | VLF№11083988 | 23.05.17г. |
| 15 | с.Пажга, д.Чоййыв-145 | 1 | 19.09.11г. | СХВ№11555345 | 20.06.18г. |
| 16 | с.Пажга, д.Чоййыв-146 | 1 | 19.08.11г. | VLF№11418046 | 03.08.17г. |
| 17 | с.Пажга, д.Чойыв -154 | 1  1 | 13.10.06г. | СВК №1011110263109  СВК №1011130543700 | 24.08.17г. |
| 18 | с.Пажга, д.Чоййыв-156 | 1 | 23.08.11г. | СГВ №20325985 | 01.08.17г. |
| 19 | с.Пажга, д.Чойыв -164 | 1 | 25.06.12г. | СГВ-15 №22402702 | 03.05.18г. |
| 20 | с.Пажга, д.Чойыв -170 | 1 | 25.06.12г. | СГВ-15 №22402711 | 03.05.18г. |
| 21 | с.Пажга, д.Чоййыв-176 | 1 | 23.08.11г. | КВ №1035392 | 28.01.16г. |

Таблица 11 - Сведения об оснащенности общедомовыми приборами учета расхода воды населения с.Пажга

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Тип водомера | Номер | Дата установики | Дата следующей поверки |
| 1 | с.Пажга дом №4 | ВК-Х/32 | Н3104591 11 | 19.03.12г. | 27.07.17г. |
| 2 | с.Пажга дом №5 | СВМ-25 | 024491 | 08.05.13г. | 01.11.18г. |
| 3 | с.Пажга дом №6 | СВМ-25 | 024570 | 08.05.13г. | 01.11.18г. |
| 4 | с.Пажга дом №7 | СВМ-32 | 034093 | 31.10.13г. | 01.08.19г. |
| 5 | с.Пажга дом №9 | СВМ-32 | 034121 | 31.10.13г. | 01.08.19г. |
| 6 | Общежитие м.ПМК | СГВ-15 | 17628371 | 01.02.11г. | 07.12.16г. |

Таблица 12 - Сведения об оснащенности приборами учета расхода воды населения с.Пажга, проживающих в квартирах в многоквартирных домах

| №  п/п | Адрес | Кол- во счетч | Дата установки | Марка, серия, номер | Дата след.поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 мкр.дом №15 кв.42 | 1 | 19.09.03г | СКВГ 90№066888 | 02.07.15г. |
| 2 | 1 мкр.дом №15 кв.37 | 1 | 19.02.10г | СВ-15Г№1526893 | 10.12.15г. |
| 3 | 1 мкр.дом №5 кв.18 | 1 | 13.04.04г. | СВК №1019015581106 | 01.04.15г |
| 4 | 1 мкр.дом №15 кв.61 | 1 | 20.05.04г. | СХВ №105426666 | 22.01.16г |
| 5 | 1 мкр.дом №16 кв.5 | 1 | 22.07.09г. | СХВ-15№10390006 | 23.06.15г. |
| 6 | 1 мкр.дом №15 кв.57 | 1 | 06.07.04г. | WFK-№0004079 | 22.04.15г. |
| 7 | 1 мкр.дом №4 кв.10 | 1 | 05.08.04г. | СГВ №15909064 | 15.05.16г. |
| 1 | СГВ№15909827 |
| 8 | 1 мкр.дом №16 кв.7 | 1 | 29.09.10г. | СГВ №16132125 | 03.08.16г. |
| 1 | СХВ №10652623 | 17.07.16г |
| 9 | 1 мкр.дом №15 кв.83 | 1 | 05.11.04г. | СГВ№14471977 | 19.08.15г. |
| 10 | 1 мкр.дом №15 кв.22 | 1 | 19.01.10г. | СКВ-3/15№051497 | 11.06.15г. |
| 11 | 1 мкр.дом №13 кв.10 | 1 | 01.03.10г. | СВ-15Х№1491161 | 15.01.2016 |
| 1 | СВ-15Х№1486547 |
| 12 | 1 мкр.дом №15 кв.80 | 1 | 12.11.04г. | СКВГ №078460 | 28.07.2015 |
| 13 | 1 мкр.дом №4 кв.3 | 1 | 19.11.04г. | СВ-15Г№1384864 | 01.02.2015 |
| 1 | СВ-15Г№1378844 |
| 14 | 1 мкр.дом №12 кв.6 | 1 | 31.12.09г. | КВХ№109459 | 30.07.2014 |
| 1 | КВХ№116759 |
| 15 | 1 мкр.дом №12 кв.17 | 1 | 02.02.10г. | СВ-15Г№1525046 | 10.12.2015 |
| 1 | СВ-15Г№1529870 |
| 16 | 1 мкр.дом №15 кв.25 | 1 | 17.01.05г. | СГВ №30593872 | 14.06.19г. |
| 17 | 1 мкр.дом №14 кв.13 | 1 | 15.03.10г. | СГВ-15№15331211 | 15.02.2016 |
| 18 | 1 мкр.дом №15 кв.36 | 1 | 22.02.11г. | СВ-15Х№1707405/10 | 17.04.2016 |
| 19 | 1 мкр.дом №3 кв.11 | 1 | 18.02.10г. | СКВ №036433 | 19.01.2016 |
| 1 | СКВ №036874 |
| 20 | 1 мкр.дом №4 кв.2 | 1 | 22.02.11г. | СГВ №17880591 | 03.01.2017 |
| 21 | 1 мкр.дом №16 кв.6 | 1 | 03.03.10г. | КВ-1,5№886580 | 15.01.2015 |
| 1 | КВ-1,5№886300 |
| 22 | 1 мкр.дом №11 кв.3 | 1 | 11.04.11г. | VLF№10641080 | 16.02.2017 |
| 1 | VLF№10638960 | 16.02.2017 |
| 23 | 1 мкр.дом №1 кв.17 | 1 | 21.03.11г. | СГВ №17961668 | 06.01.2017 |
| 1 | СГВ №18031712 | 06.01.2017 |
| 24 | 1 мкр.дом №12 кв.18 | 1 | 18.03.10г. | СВ-15Х№1562798 | 10.02.2016 |
| 25 | 1 мкр.дом №15 кв.43 | 1 | 15.03.10г. | СГВ-15№15215417 | 10.02.2016 |
| 26 | 1 мкр.дом №10 кв.2 | 1 | 18.03.10г. | СВ-15Х№1556428 | 10.02.2016 |
| 1 | СВ-15Х№1560087 |
| 27 | 1 мкр.дом №15 кв.30 | 1 | 22.03.11г. | СВК №1010030635607 | 26.10.2016 |
| 28 | 1 мкр.дом №16 кв.16 | 1 | 31.03.11г. | СГВ №18179644 | 01.02.2017 |
| 1 | СГВ №18007964 | 04.01.2017 |
| 29 | 1 мкр.дом №12 кв.14 | 1 | 29.12.10г. | СГВ-15 №17392135 | 15.11.2016 |
| 1 | СГВ-15 №17392089 |
| 30 | 1 мкр.дом №11 кв.2 | 1 | 31.03.11г. | СГВ №18647226 | 15.03.17г. |
| 1 | СГВ №18647267 | 15.03.17г. |
| 31 | 1 мкр.дом №5 кв.6 | 1 | 20.04.10г. | СГВ-15№15346063 | 16.02.2016 |
| 1 | СГВ-15№15345131 |
| 32 | 1 мкр.дом №10 кв.3 | 1 | 18.04.11г. | СХВ №11030020 | 15.03.2017 |
| 1 | СХВ №11030066 |
| 33 | 1 мкр.дом №15 кв.40 | 1 | 14.04.11г | СГВ №18657137 | 15.03.2017 |
| 34 | 1 мкр.дом №1 кв.16 | 1 | 15.04.10г. | ВДГ №124019 | 25.01.2016 |
| 1 | ВДГ №124018 |
| 35 | 1 мкр.дом №2 кв.18 | 1 | 12.04.10г. | СКВ-3/15№059839 | 12.03.2016 |
| 36 | 1 мкр.дом №11 кв.6 | 1 | 14.04.11г. | СГВ №15189930 | 24.02.2016 |
| 1 | СГВ №15192279 |
| 37 | 1 мкр.дом №15 кв.26 | 1 | 17.05.11г. | VLF№12041855 | 24.09.2018г. |
| 38 | 1 мкр.дом №10 кв.1 | 1 | 16.05.05г | СВК №1010035353605 | 15.02.2016 |
| 39 | 1 мкр.дом №15 кв.4 | 1 | 16.05.05г | СВ-15Х №28224 10 | 03.02.2016 |
| 40 | 1 мкр.дом №15 кв10 | 1 | 16.05.05г | СГВ №15476893 | 13.03.2016 |
| 41 | 1 мкр.дом №10 кв.12 | 1 | 01.11.10г. | СХВ №10744834 | 11.09.2016 |
| 1 | СХВ №10744801 |
| 42 | 1 мкр.дом № 8 кв.9 | 1 | 30.05.05г | СГВ №15750524 | 05.04.16. |
| 1 | СГВ №15750535 |
| 43 | 1 мкр.дом № 15 кв.89 | 1 | 01.07.10г. | СГВ-15№15676919 | 05.04.2016 |
| 44 | 1 мкр.дом № 15 кв.27 | 1 | 09.02.11г. | СХВ №10872397 | 04.12.2016 |
| 45 | 1 мкр.дом № 16 кв.13 | 1 | 02.08.10г. | СХВ №10645864 | 04.06.2016 |
| 1 | СХВ №10645852 |
| 46 | 1 мкр.дом № 8 кв.6 | 1 | 08.07.10г. | СХВ-15№10650872 | 17.06.2016 |
| 1 | СХВ-15№10650878 |
| 47 | 1 мкр.дом №11 кв.4 | 1 | 25.08.2005 |  | 01.07.2010 |
| 48 | 1 мкр.дом №7 кв.2 | 1 | 26.08.11г. | WFK-№0807734 | 15.04.2017 |
| 1 | WFK-№0805380 |
| 49 | 1 мкр.дом №14 кв.16 | 1 | 07.09.2005 | СГВ №15785730 | 19.04.2016 |
| 50 | 1 мкр.дом №15 кв.28 | 1 | 07.09.2005 |  | 29.01.2010 |
| 51 | 1 мкр.дом №6 кв.10 | 1 | 22.09.2005 |  | 28.08.2011 |
| 52 | 1 мкр.дом №5 кв.7 | 1 | 19.05.10г. | СГВ-15№15991510 | 18.05.2016 |
| 1 | СГВ-15№15990579 |
| 53 | 1 мкр.дом №15 кв.62 | 1 | 09.03.10г. | СВ-15Г№1646138 | 20.01.2016 |
| 54 | 1 мкр.дом №15 кв.7 | 1 | 20.10.2005 | СГВ №145866242 | 19.04.2016 |
| 55 | 1 мкр.дом №13 кв.8 | 1 | 15.09.11г. | WFK-№0926334 | 10.08.2017 |
| 1 | WFK- №0926402 |
| 56 | 1 мкр.дом №13 кв.5 | 1 | 10.10.11г. | СГВ№20353904 | 22.07.2017 |
| 1 | СГВ№20353916 |
| 57 | 1 мкр.дом №15 кв.84 | 1 | 05.02.10г. | СГВ-15№14696370 | 05.01.2016 |
| 58 | 1 мкр.дом №2 кв.14 | 1 | 15.12.2005 | СВ №3284452 | 14.04.2017 |
| 1 | СВ №3284939 |
| 59 | 1 мкр.дом №4 кв.1 | 1 | 28.02.11г. | СГВ№17589443 | 07.12.2016 |
| 60 | 1 мкр.дом №6 кв.18 | 1 | 26.12.05г. | VLF№118934 | 06.11.2015 |
| 61 | 1 мкр.дом №13 кв.13 | 1 | 01.08.11г. | СГВ №20069059 | 01.06.2017 |
| 1 | СГВ №20068736 |
| 62 | 1 мкр.дом №5 кв.10 | 1 | 24.06.11г. | СГВ№20038008 | 18.05.2017 |
| 1 | СГВ №20038002 | 18.05.2017 |
| 63 | 1 мкр.дом №3 кв.13 | 2 | 31.03.06г. |  | 05.04.2016 |
| 64 | 1 мкр.дом №15 кв.13 | 1 | 20.04.06г. |  | 01.05.2017 |
| 65 | 1 мкр.дом №12 кв.16 | 1 | 15.03.10г. | WFK-20 №0042198 | 02.11.15. |
| 1 | WFK-20 №0042110 |
| 66 | 1 мкр.дом №14 кв.4 | 1 | 12.04.12г. | СГВ №21684234 | 13.01.18г. |
| 67 | 1 мкр.дом №2 кв.2 | 1 | 16.03.10г. | СВ-15Г№1566050 | 12.02.2016 |
| 1 | СВ-15Г№1566318 |
| 68 | 1 мкр.дом №12 кв.12 | 1 | 13.04.10г. | СГВ №15470793 | 22.03.2016 |
| 1 | СГВ №15592115 |
| 69 | 1 мкр.дом №15 кв.9 | 1 | 30.06.06г. | СГВ-15№22454735 | 03.05.18г. |
| 70 | 1 мкр.дом №15 кв.20 | 1 | 04.07.06г. | СГВ-15№22493149 | 03.05.18г. |
| 71 | 1 мкр.дом №12 кв.5 | 1 | 26.07.06г. | СХВ №11529818 | 09.06.2018г. |
| 1 | СХВ №11529872 |
| 72 | 1 мкр.дом № 5 кв.12 | 1 | 27.07.06г. | СХВ-15 №11454421 | 21.04.18г. |
| 1 | СХВ-15№11454459 |
| 73 | 1 мкр.дом № 16 кв.1 | 1 | 18.08.11г. | СГВ №20535528 | 19.07.17. |
| 1 | СГВ №20535552 | 19.07.17. |
| 74 | 1 мкр.дом № 4 кв.6 | 1 | 01.08.06г. | СХВ №25123656 | 21.07.18г. |
| 1 | СХВ №25119417 |
| 75 | 1 мкр.дом № 15 кв.47 | 1 | 02.08.10г. | СГВ-15№15873537 | 20.04.2016 |
| 76 | 1 мкр.дом № 5 кв.5 | 1 | 30.06.11г | СХВ №11096714 | 17.05.2017 |
| 1 | СХВ №11096644 |
| 77 | 1 мкр.дом № 3 кв.8 | 1 | 30.10.06г. | СГВ 15 №25093188 | 13.07.18г. |
| 1 | СГВ 15 №25073536 |
| 78 | 1 мкр.дом № 8 кв.3 | 1 | 30.11.06г. | СХВ -15 №16795287 | 02.07.18г. |
| 1 | СХВ -15 №16798149 |
| 79 | 1 мкр.дом № 1 кв.12 | 1 | 30.11.06г. | СГВ-15Г№22512661 | 03.04.18г. |
| 1 | СГВ-15Г№22351916 |
| 80 | 1 мкр.дом № 10 кв.16 | 1 | 30.11.06г. | СГВ-15 №22471793 | 03.05.18г. |
| 81 | 1 мкр.дом № 5 кв. 3 | 1 | 14.03.12г. | СГВ-15№ 21964461 | 18.02.18г. |
| 1 | СГВ-15№ 21996652 |
| 82 | 1 мкр.дом № 11 кв. 9 | 1 | 26.12.06г. | СГВ-15№31170150 | 13.07.19г. |
| 1 | СГВ-15№31211665 |
| 83 | 1 мкр.дом № 8 кв.8 | 1 | 31.01.07г. | СГВ 15Х№25074783 | 13.07.2018г. |
| 1 | СГВ 15 №25057012 |
| 84 | 1 мкр.дом № 4 кв.7 | 1 | 31.01.07г. | СГВ 15 №22951829 | 06.07.2018г. |
| 1 | СГВ 15 №22951886 |
| 85 | 1 мкр.дом № 15 кв.39 | 1 | 31.01.07г. | СВ-15Г№22333233 | 05.04.18г. |
| 86 | 1 мкр.дом № 1 кв.7 | 1 | 31.01.07г. | СГВ-15Г№22588986 | 19.05.18г. |
| 1 | СГВ-15Г№22589409 |
| 87 | 1 мкр.дом № 12 кв.9 | 1 | 14.02.07г. | СГВ №23101800 | 06.07.2018г. |
| 1 | СГВ-№23101779 |
| 88 | 1 мкр.дом № 15 кв.77 | 1 | 14.02.07г. | СГВ-15 №31164557 | 19.07.2019 |
| 89 | 1 мкр.дом №16, кв.3 | 1 | 01.03.07г. | СГВ-15№20353917 | 22.07.17г. |
| 1 | СГВ-15№20355157 |
| 90 | 1 мкр.дом №15, кв.74 | 1 | 06.03.07г. | СГВ-15 №27025874 | 01.11.2018г. |
| 91 | 1 мкр.дом №14 кв.12 | 1 | 15.09.11г. | СВК№1011080726406 | 01.08.2017 |
| 92 | 1 мкр.дом №15 кв.29 | 1 | 12.04.07г. | СГВ-15 №27832555 | 11.01.19г. |
| 93 | 1 мкр.дом №16 кв.10 | 1 | 14.02.13г. | СГВ-15 №27836277 | 15.01.2019г. |
| 1 | СГВ-15 №27835027 |
| 94 | 1 мкр.дом №8 кв.12 | 1 | 28.04.07г. | СВК-15 №0878123 | 31.01.2019г. |
| 95 | 1 мкр.дом №8 кв.15 | 1 | 07.05.07г. |  | 07.03.2011 |
| 96 | 1 мкр.дом №15 кв.71 | 1 | 14.05.07г. | СГВ-15 №25496424 | 05.10.12г. |
| 97 | 1 мкр.дом №9 кв.8 | 1 | 14.06.07г. | VLF-R №11 424288 | 17.08.2017г |
| 1 | VLF-R №11 104119 | 17.08.2017г |
| 98 | 1 мкр.дом №15 кв.86 | 1 | 12.07.07г. | СГВ-15№30480061 | 03.06.2019г. |
| 99 | 1 мкр.дом №13 кв.4 | 1 | 29.06.07г. | СГВ №26568410 | 21.09.18г. |
| 100 | 1 мкр.дом №9 кв.17 | 1 | 01.10.07г. | ВСВХ 15№300139 | 27.07.13г. |
| 1 | ВСВХ\_15№295183-07 |
| 101 | 1 мкр.дом №3. кв.1 | 1 | 24.04.12г. | СГВ-15№21962700 | 17.02.18г. |
| 102 | 1 мкр. дом № 8 -5 | 1 | 22.11.07г. | СГВ-15№31500900 | 16.07.19г. |
| 1 | СГВ-15№31500882 | 16.07.19г. |
| 103 | 1 мкр. Дом №11 -11 | 1 | 25.10.07г. | WFK №2133028 | 01.03.2019 |
| 1 | WFK №2133236 | 01.03.2019г |
| 104 | 1 мкр. дом №6 -12 | 1 | 10.10.07г. | СГВ-15 №27704355 | 01.03.2019г. |
| 1 | 10.10.07г. | СГВ-15 №27614982 | 19.02.13г. |
| 105 | 1 мкр. Дом №15 - 24 | 1 | 20.10.07г. | СГВ-15№30343340 | 22.05.2019г. |
| 106 | 1 мкр. Дом №13 - 12 | 1 | 30.11.07г. | СГВ-15 №27123335 | 03.12.18г. |
|  |  | 1 |  | СГВ-15 №27180386 | 03.12.18г. |
| 107 | 1 мкр. Дом №15 - 21 | 1 | 30.11.07г. | СВ-15Х№349835 07 | 28.06.2013 |
| 108 | 1 мкр. Дом № 5 - 1 | 1 | 12.12.07г. | СВК-15№08447772 | 26.07.19г |
| 109 | м.ПМК дом №4-7 | 1 | 31.01.07г. | СВ-15Г№450346 06 | 25.07.2012 |
| 110 | 1 мкр.дом №9 кв.16 | 1 | 04.02.08г. | СГВ №21204665 | 03.10.2011 |
| 1 | СГВ №21204634 |
| 111 | 1 мкр.дом №15 кв.33 | 1 | 05.02.08г. | СГВ-15№11154093 | 15.01.14г. |
| 112 | 1 мкр.дом №15 кв.6 | 1 | 24.04.12г. | СГВ-15 №16798125 | 19.03.18г. |
| 113 | 1 мкр.дом №8 кв.11 | 1 | 29.02.08г. | СВ-015Х№170864 | 21.01.14г. |
| 1 | СВ-15Х№170876 | 21.01.14г. |
| 114 | 1 мкр. дом №10 кв.8 | 1 | 11.03.08г. | СГВ-15№30484788 | 01.06.19г. |
| 1 | СГВ-15№30170025 |  |
| 115 | 1 мкр. дом №15 кв.72 | 1 | 31.03.08г. | ВСВХ-15 №08-270761 | 06.02.14г. |
| 116 | 1 мкр.дом №16 кв.9 | 1 | 07.04.08г. | СХВ-15 №26864346 | 12.10.18г. |
| 1 | Св-15Х №443778 07 | 13.03.14г. |
| 117 | 1 мкр.дом №13 кв.14 | 1 | 06.07.11г | СГВ №27745568 | 11.01.19г. |
| 118 | 1 мкр.дом №5 кв.14 | 1 | 29.04.08г. | СВ-15Х №641231 07 | 05.03.14г. |
| 1 | СВ-15Х №641229 07 | 05.03.14г. |
| 119 | 1 мкр.дом №6 кв.8 | 1 | 12.05.08г. | СВ-15Х №467854 06 | 15.08.12г. |
| 1 | СВ-15Х №158706 06 | 01.07.12г. |
| 120 | 1 мкр.дом №15 кв.60 | 1 | 30.05.08г. | СГВ-15 №11156287 | 15.04.14г. |
| 121 | 1 мкр.дом №6 кв.15 | 1 | 30.06.08г. | VLF-R-C №108723 | 31.03.14г. |
| 122 | 1 мкр.дом №15 кв.46 | 1 | 03.07.08г. | СВ-15Г №001055307 | 08.05.14г. |
| 123 | 1 мкр.дом №15 кв.76 | 1 | 09.07.08г. | СХВ-15 №10150649 | 15.03.14г. |
| 124 | 1 мкр.дом №15 кв.16 | 1 | 05.07.11г. | СГВ-15№20110092 | 01.06.2017 |
| 125 | 1 мкр.дом №15 кв.56 | 1 | 13.08.08г. | Minol №08/7080103 | 18.02.14г. |
| 126 | 1 мкр.дом №1 кв.6 | 1 | 09.10.08г. | СВ-15-Х №0004030 | 14.03.14г. |
| 1 | СВ-15-Х №0004186 | 14.03.14г. |
| 127 | 1 мкр.дом №15. кв.8 | 1 | 03.10.08г. | СВ-15Х №0178761 08 | 13.05.14г. |
| 128 | 1 мкр. дом № 15 кв.48 | 1 | 30.10.08г. | Minomess 08/7025180 | 05.08.14г. |
| 129 | 1 мкр. дом №6 кв.14 | 1 | 22.06.11г. | СВ №3406368 | 04.05.2017 |
| 1 | СВ №3408731 | 05.05.2017 |
| 130 | 1 мкр. дом №9 кв.1 | 1 | 08.12.08г. | СХВ-15 №10224524 | 15.08.14г. |
| 131 | 1 мкр. дом №4 -17 | 1 | 17.12.08г. | СГВ-15 №12624166 | 15.08.2014 |
| 1 | 17.12.08г. | СГВ-15 №12624082 | 15.08.2014 |
| 132 | 1 мкр. дом №4 -16 | 1 | 19.12.08г. | СГВ-15 №12624096 | 15.08.2014 |
|  |  | 1 | 19.12.08г. | СГВ-15 №12592376 | 15.08.2014 |
| 133 | 1 мкр. дом №15 -49 | 1 | 31.12.08г. | Minomess 06/7746786 | 24.06.2014г. |
| 134 | 1 мкр. дом №15 -32 | 1 | 22.01.09г. | Minomess 08/7258694 | 24.06.2014г. |
| 135 | 1 мкр.дом №15 кв.44 | 1 | 25.02.09г. | VLF-R-C №168791 | 15.12.2014г. |
| 136 | 1 мкр.дом № 6 кв.17 | 1 | 27.02.09г. | VLF-R №163841 | 15.12.2014г. |
| 1 | VLF-R№126440 |
| 137 | 1 мкр.дом №7, кв.3 | 1 | 26.03.09г. | СГВ-15№29091092 | 01.04.19г. |
| 138 | 1 мкр.дом №7 кв.4 | 1 | 15.04.09г. | VLF-R №185895 | 20.02.2019г. |
| 139 | 1 мкр.дом №10 кв.6 | 1 | 23.06.11г. | СГВ №20021968 | 18.05.17г |
| 1 | СГВ №20086851 | 01.06.17г. |
| 140 | 1 мкр.дом № 15 кв.51 | 1 | 22.04.09г. | Minol №08/7017881 | 05.08.2014г. |
| 141 | 1 мкр.дом №2 кв.6 | 1 | 28.04.09г. | WFK №286560 | 04.06.2014г. |
| 142 | 1 мкр.дом №5 кв.18 | 1 | 20.05.09г. | СВК №1019015581106 | 01.04.2015г, |
| 143 | 1 мкр.дом №15 кв.57 | 1 | 20.05.09г. | WFK 20№0004079 | 28.04.2019г. |
| 144 | 1 мкр.дом №9 кв.7 | 1 | 13.07.09г. | VLF №200806 | 26.03.15г. |
| 1 | VLF №024624 | 19.06.15г. |
| 145 | 1 мкр.дом №15 кв.79 | 1 | 29.07.09г. | СГВ-15№14051209 | 28.05.2019г. |
| 146 | 1 мкр.дом №14 кв.9 | 1 | 09.09.09г. | СВ-15Х№706396 | 19.08.2015г |
| 147 | 1 мкр.дом №11 кв.10 | 1 | 10.09.09г. | WFK 20№0033580 | 07.11.2014г |
| 1 | WFK 20№0033589 |  |
| 148 | 1 мкр.дом №3 кв.6 | 1 | 01.10.09г. | СКВ №077481 | 23.07.2019г. |
| 1 | СКВ№076659 |  |
| 149 | 1 мкр.дом №15 кв.80 | 1 | 25.11.09г. | СКВГ№078460 | 28.07.2019г. |
| 150 | 1 мкр.дом №2 кв.5 | 1 | 21.12.09г. | Minol №08/7016659 | 05.08.2014г. |
| 1 | Minol №08/7099595 | 24.06.14г. |
| 151 | 1 мкр.дом №9 кв.10 | 1 | 22.12.09г. | СКВГ№078662 | 22.07.15г. |
| 1 | СКВГ№037017 | 10.06.15г. |
| 152 | 1 мкр.дом №4 кв.5 | 1 | 31.12.09г. | СКВ№052640 | 10.06.15г. |
| 1 | СКВ№052622 |  |
| 153 | 1 мкр.дом №13 кв.17 | 1 | 31.12.09г. | СКВ№059666 | 23.06.15г. |
| 1 | СКВ№054116 |  |
| 154 | 1 мкр.дом №3 кв.10 | 1 | 31.12.09г. | СКВ№059631 | 23.06.15г. |
| 1 | СКВ№059721 |  |
| 155 | 1 мкр.дом №15 кв.83 | 1 | 11.01.10г. | СГВ-15№14471977 | 19.08.15г. |
| 156 | 1 мкр.дом №4 кв.3 | 1 | 19.01.10г. | СВ-15Г№1384864 | 01.12.15г. |
| 1 | СВ-15Г№1378844 |
| 157 | 1 мкр.дом №15 кв25 | 1 | 22.01.10г. | СКВ-3/15№051954 | 11.06.15г. |
| 158 | 1 мкр.дом №6 кв18 | 1 | 26.01.10г. | VLF-R №118934 | 06.11.15г. |
| 159 | 1 мкр.дом №2 кв10 | 1 | 17.02.10г. | СКВ-3/15№34740 | 18.01.16г. |
| 1 | СКВ-3/15№37137 |
| 160 | 1 мкр.дом №14 кв.6 | 1 | 01.03.10г. | СКВ-3/15 №084842 | 11.08.15г. |
| 161 | 1 мкр.дом №12 кв.15 | 1 | 09.03.10г. | СВ-15Г№1481086 | 27.01.16г. |
| 162 | 1 мкр.дом №2 кв8 | 1 | 06.04.10г. | СКВ-3/5№060434 | 15.03.16г. |
| 1 | СКВ-3/5№060412 |
| 163 | 1 мкр.дом №14 кв.15 | 1 | 17.08.10г. | СГВ-15№16195696 | 10.06.16г. |
| 164 | п.Гарьинский ул.Школьная-9/2 | 1 | 19.08.10г. | СГВ-15№30072010 | 01.07.16г. |
| 165 | 1 мкр.дом №14 кв.18 | 1 | 09.09.10г. | СГВ №16331002 | 12.07.16г. |
| 166 | 1 мкр.дом №15 кв.87 | 1 | 09.09.10г. | СГВ №16379498 | 23.07.16г. |
| 167 | 1 мкр.дом №5 кв.9 | 1 | 08.09.101г. | СГВ №16352118 | 19.07.16г. |
| 1 | СГВ №16352135 |
| 168 | 1 мкр.дом №13 кв.11 | 1 | 22.09.10г. | СВ-15Х №2208185 | 22.07.16г. |
| 169 | м.ПМК дом №4 кв.10 | 1 | 18.07.13г. | СГВ-15 №30143311 | 01.06.19г. |
| 170 | м.ПМК дом №4 кв.12 | 1 | 13.06.13г. | СГВ-15 №28900808 | 11.03.19г. |
| 171 | м.ПМК дом №5 кв.4 | 1 | 27.10.10г. | СГВ №17037284 | 16.10.16г. |
| 172 | м.ПМК дом №5 кв.8 | 1 | 07.11.11г. | СГВ-15 №10156308 | 01.06.16г. |
| 173 | 1 мкр.дом №1 кв2 | 1 | 27.10.10г. | СГВ №16745898 | 11.09.16г. |
| 1 | СГВ №16757968 |
| 174 | 1 мкр.дом №12 кв.2 | 1 | 03.12.10г. | СХВ №228788 | 01.09.2015 |
| 1 | СХВ №10745696 | 11.09.2016 |
| 175 | 1 мкр.дом №15 кв.69 | 1 | 29.12.10г. | СГВ №17137815 | 16.10.16г. |
| 176 | 1 мкр.дом №15 кв.50 | 1 | 21.03.11г. | СВ №002233 | 21.01.14г. |
| 177 | 1 мкр.дом № 1 кв.15 | 1 | 15.08.11г. | СГВ №20469115 | 09.07.17г. |
| 178 | 1 мкр.дом №1 кв.4 | 1 | 13.07.11г. | СВ №0411351 | 31.12.14г. |
| 179 | 1 мкр.дом №6 кв.13 | 1 | 01.07.11г. | СГВ №20243605 | 01.06.17г. |
| 180 | 1 мкр.дом №5 кв.15 | 1 | 16.05.11г. | СВ-15Х№2804022 | 21.01.17г. |
| 181 | 1 мкр.дом №6 кв.13 | 1 | 11.04.11г. | СГВ №16608189 | 21.08.19г. |
| 1 | СГВ №16563345 | 13.08.16г. |
| 182 | 1 мкр.дом №13 кв.2 | 1 | 30.06.11г. | СГВ №15802203 | 19.04.16г. |
| 1 | СГВ №15823274 |
| 183 | 1 мкр.дом №8 кв.2 | 1 | 04.10.11г. | СГВ№20977828 | 08.09.17г. |
| 1 | СГВ№20977583 |
| 184 | 1 мкр.дом № 15 кв.64 | 1 | 01.11.11г. | СГВ 15 №21102933 | 03.10.17г. |
| 185 | 1 мкр.дом № 9 кв.16 | 1 | 28.10.11г. | СГВ 15 №21204665 | 03.10.17г. |
| 1 | СГВ 15 №21204634 |
| 186 | 1 мкр.дом № 15 кв.13 | 1 | 28.10.11г. | СВК 15 31011075364309 | 01.05.17г |
| 187 | 1 мкр.дом № 10 кв.11 | 1 | 27.04.12г. | СГВ-15 №22362926 | 05.04.18г. |
| 1 | СГВ-15 №22362940 |
| 188 | 1 мкр.дом № 8 кв.4 | 1 | 26.06.12г. | СГВ-15 №22589044 | 19.05.18г. |
| 189 | 1 мкр.дом № 15 кв.58 | 1 | 10.07.12г. | СВК-15 №111013953 | 05.04.2018г. |
| 190 | 1 мкр.дом № 8 кв.4 | 1 | 26.06.12г. | СГВ-15 №22589044 | 19.05.2018г. |
| 191 | 1 мкр.дом № 15 кв.38 | 1 | 18.07.12г. | СГВ-15 №22811120 | 01.06.18г. |
| 192 | 1 мкр.дом № 10 кв.14 | 1 | 27.07.12г. | СГВ-15№20683847 | 01.10.17г. |
| 1 | СГВ-15№20326487 |
| 193 | 1 мкр.дом № 4 кв.4 | 1 | 27.09.12г. | СГВ-15 №25088935 | 13.07.18/г. |
| 194 | с.Пажга д.Левопиян 44/1 | 1 | 31.01.07г. | СВК-15Г№0700892 | 18.05.18г. |
| 195 | с.Пажга д.Левопиян 44/2 | 1 | 31.01.07г. | СВК №07.07253В12 | 30.05.2018г |
| 196 | с.Пажга д.Левопиян-45 кв.1 | 1 | 29.06.11г. | СГВ№22924910 | 01.04.19г. |
| 197 | с.пажга д.Левопиян-45 кв.2 | 1 | 14.06.07г. | СГВ-15 №29133572 | 01.04.19г. |
| 198 | 1 мкр.дом № 4 кв.12 | 1 | 08.10.12г. | СГВ-15 №26524543 | 21.09.18г. |
| 1 | СГВ-15 №26523299 |
| 199 | 1 мкр.дом № 10 кв.5 | 1 | 02.10.12г. | СВ 15№010786 | 01.08.17г. |
| 1 | СГВ-15 №22983475 | 06.07.18г. |
| 200 | 1 мкр.дом № 9 кв.11 | 1 | 16.10.12г. | СГВ-15 №25215830 | 18.07.18г. |
| 1 | СГВ -15 №25111093 |
| 201 | 1 мкр.дом № 7 кв.17 | 1 | 01.11.12г. | VLF-R №1143789 | 03.08.18г. |
| 202 | 1 мкр.дом № 1 кв.11 | 1 | 01.11.12г. | СХВ №11380691 | 20.02.18г. |
| 203 | 1 мкр.дом № 15 кв.76 | 1 | 29.10.12г. | СВ №44524895 | 01.08.18г. |
| 204 | 1 мкр.дом № 5 кв.16 | 1 | 01.11.12г. | СГВ №25847046 | 27.08.18г. |
| 1 | СГВ №25927085 | 27.08.18г. |
| 205 | 1 мкр.дом № 16 кв.8 | 1 | 13.11.12г. | СВК №0724479 | 18.06.18г. |
| 206 | 1 мкр.дом № 6 кв.7 | 1 | 19.11.12г. | СГВ-15 №26767191 | 01.11.18г. |
| 207 | 1 мкр.дом № 1 кв.5 | 1 | 26.12.12г. | СГВ 15 №27173250 | 23.11.18г. |
| 1 | СГВ 15 №27173482 |
| 208 | 1 мкр.дом № 15 кв.41 | 1 | 11.02.13г. | СГВ-15 №26444735 | 01.10.2018г. |
| 209 | 1 мкр.дом № 8 кв.1 | 1 | 19.02.13г. | СГВ-15 №26897073 | 22.11.2018г. |
| 210 | 1 мкр.дом №3 кв.9 | 1 | 19.02.13г. | СГВ-15 №27214997 | 03.12.2018г. |
| 1 | СГВ-15 №27361646 |
| 211 | 1 мкр.дом № 14 кв.10 | 1 | 27.02.13г. | СГВ-15 №28305787 | 02.02.2019г. |
| 212 | 1 мкр.дом №2 кв.16 | 1 | 15.05.13г. | СГВ-15 №29124979 | 01.04.19г. |
| 1 | СГВ-15 №28999460 |
| 213 | 1 мкр.дом № 6 кв.1 | 1 | 17.06.13г. | СВК-15 №1012134302102 | 27.03.2019г. |
| 214 | 1 мкр.дом № 10 кв.18 | 1 | 24.06.13г. | СГВ-15 №26968741 | 01.11.18г. |
| 215 | 1 мкр.дом № 2 кв.3 | 1 | 08.07.13г. | СГВ-15 №30162666 | 01.06.19г. |
| 1 | СГВ-15 №30162639 |
| 216 | 1 мкр.дом № 7 кв.9 | 1 | 26.07.13г. | СГВ-15 №28997467 | 19.03.19г. |
| 1 | СГВ-15 №28997457 |
| 217 | 1 мкр.дом № 2 кв.13 | 1 | 31.07.13г. | СГВ-15 №30502764 | 06.06.19г. |
| 1 | СГВ-15 №30502743 |
| 218 | 1 мкр.дом № 9 кв.3 | 1 | 01.08.13г. | СГВ-15 №30975187 | 08.07.19г. |
| 219 | 1 мкр.дом № 15 кв.23 | 1 | 12.08.13г. | СГВ-15 №30647748 | 18.06.19г. |
| 220 | 1 мкр.дом № 5 кв.2 | 1 | 12.08.13г. | СГВ-15 №31209302 | 16.07.19г. |
| 1 | СГВ-15 №31213285 |
| 221 | 1 мкр.дом № 4 кв.9 | 1 | 01.09.13г. | СГВ-15 №31431083 | 02.08.19г. |
| 1 | СГВ-15 №31428441 |
| 222 | 1 мкр.дом № 15 кв.88 | 1 | 12.09.13г. | СГВ-15 №31271915 | 16.07.19г. |
| 223 | 1 мкр.дом № 5 кв.11 | 1 | 23.09.13г. | СГВ-15 №30147045 | 01.06.19г. |
| 1 | СГВ-15 №30147167 |
| 224 | 1 мкр.дом № 8 кв.17 | 1 | 27.09.13г. | СГВ-15 №31502984 | 16.07.19г. |
| 1 | СГВ-15 №31500891 |
| 225 | 1 мкр.дом № 15 кв.75 | 1 | 08.10.13г. | СХВ-15 №31319280 | 18.07.19г. |
| 226 | м.ПМК №5 кв.5 | 1 | 08.10.13г. | СГВ-15 №31388087 | 16.07.19г. |
| 227 | 1 мкр.дом № 15 кв.14 | 1 | 01.11.13г. | СГВ-15 №32244669 | 02.10.19г. |
| 228 | 1 мкр.дом № 12 кв.8 | 1 | 31.10.13г. | СГВ-15 №32054340 | 06.09.19г. |
| 1 | СГВ-15 №32134737 |
| 229 | 1 мкр.дом № 7 кв.8 | 1 | 14.11.13г. | СГВ-15 №30646379 | 18.06.19г. |
| 1 | СГВ-15 №30600904 |
| 230 | 1 мкр.дом № 6 кв.4 | 1 | 13.11.13г. | СГВ-15 №30989047 | 01.11.19г. |

Таблица 13 Сведения об оснащенности приборами учета расхода воды предприятий и бюджетных организаций сп.Пажга

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Предприятие | Марка прибора | Номер счетчика | Дата установки | Дата сле­дующей поверки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ООО «Лукойл- Севернефтепродукт» | СВ-15Г | 109521 06 | 21.10.09г | 13.10.14г. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ООО «Столовая» |  |  |  |  |
|  | Столовая с.Пажга | СВК-20 | 5002974 | 21.03.13г. | 01.03.19г. |
| 3 | МБОУ ДОД «ЦЭВД с.Пажга» |  |  |  |  |
|  | Центр эстет.воспитания детей | СГВ-15 | 17059934 | 22.12.05г | 15.10.16г |
| 4 | МБОУ «Пажгинская СОШ» |  |  |  |  |
|  | СОШ | Метер ВК-Г | 954899 07 | 23.11.08г. | 24.01.14г. |
| 5 | МДОУ «Пажгинский д/сад» |  |  |  |  |
|  | Д/сад №13 | СКБ-25 | 95570208 | 22.05.08г. | 2014г. |
| 6 | ООО «Пажгинское торговое пред.» |  |  |  |  |
| 7 | Закусочная | СГВ 15 | 25072075 | 08.09.06г. | 14.07.18г |
| 8 | Магазин | СВК-15- 3-2 | 1018039921103 | 23.11.09г. | 12.07.14г. |
| 9 | Пажгинская школа-интернат |  |  |  |  |
|  | ОБК, столовая | МТК | 10479636 | 21.10.10г. | 10.06.16г. |
|  | Учебный корпус, мастерские | МТК | 10479640 | 21.10.10г. | 10.06.16г. |
|  | Спальный корпус, гараж | МТК | 10479638 | 21.10.10г. | 10.06.16г. |
| 10 | ГУ РК «ЦСЗН Сыктывдинского  р-на» |  |  |  |  |
|  | Отдел для пожилых граждан Пажга, Левопиян-43 | ВК-К/25 | 966071 09 | 01.06.09г. | 19.05.15г. |
| 11 | ООО «Пэткоми» |  |  |  |  |
|  | Магазин «Вкусняшка» | СВ | 3411344 | 01.08.11г. | 04.05.17г. |
| 12 | ООО «В.У.М.И.» |  |  |  |  |
|  | Магазин «Вкусняшка»- п.Гарья, ул.Пионерская-7 | СВ- 15Х | 3410515 | 04.05.11г. | 04.05.17г. |

## 1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения МО СП «Пажга»

Ограничение мощности централизованного водоснабжения СП «Пажга» определяется пропускной способностью водопроводов, осуществляющих транспорт питьевой воды потребителям СП «Пажга».

Анализ объемов реализации воды потребителям и его соотнесение с пропускной способностью водопроводов указывает на отсутствие дефицита производственных мощностей системы водоснабжения МО СП «Пажга».

Таблица 14 – Анализ резервов и дефицитов мощностей системы водоснабжения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Мощность существ. сооружений | | Водопотребление | | (+) Резерв/( -) дефицит | | | |
| Средн.сут м3/сут | Годов. тыс. м3 год | Средн. суточ. | | Годовое | |
| м3/сут | % | тыс. м3 год | % |
| м3/сут | тыс. м3  год |
| С.Пажга, пст. Гарьинский | 893 | 325,97 | 125,2 | 54,459 | +767,8 | +86 | +271,51 | +83 |
| д. Савапиян шахтные колодцы | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Парчим шахтные колодцы | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Гаръя шахтные колодцы | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Жуэд шахтные колодцы | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п. Разгорт шахтные колодцы | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | 893 | 325,97 | 125,2 | 54,459 | +767,8 | +86 | +271,51 | +83 |

## 1.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды

Прогнозные балансы потребления питьевой воды рассчитаны в соответствии с:

* действующими нормативами потребления коммунальных услуг по горячему и холодному водоснабжению;
* СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84\*;
* прогнозными данными жилого строительства до 2035 года, предоставленными администрацией МО СП «Пажга»;
* прогнозными данными численности населения до 2035 года, предоставленными администрацией МО СП «Пажга»;
* федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
* федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Централизованная система водоснабжения СП «Пажга» охватывает пос. Пажга, пст. Гарьинский, централизованная система горячего водоснабжения отсутствует.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности и неучтенные расходы, поливку улиц и зеленых насаждений.

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления приняты в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84\*«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (пос.) в зависимости от мощностей имеющихся источников водоснабжения, качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий.

Существующее удельное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды по СП «Пажга» составляет 130 л/сутки на одного человека.

Коэффициенты суточной неравномерности водопотребления, учитывающие степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели приняты равными Ксут.тах=1,2; Ксут.тт=0,8 (пос. 2.2 СНиП 2.04.02-84\*).

Расчетные расходы на нужды юридических лиц и неучтенные расходы приняты в размере 15 % от суммарных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды. Поливочные расходы также приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84\* в количестве 50л на 1 чел. в сутки.

Предлагается поддержание системы водоснабжения в населенных пунктах СП «Пажга» в удовлетворительном состоянии, повышение качества питьевой воды. Водопроводные сети и сооружения в неудовлетворительном состоянии в кратко- среднесрочной перспективе подлежат реконструкции.

В таблице ниже приведен перспективный баланс потребления питьевой воды.

Таблица 15 - Перспективный баланс потребления питьевой и горячей воды в 2020-2035 годах с.Пажга

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **2020** | **2021-2025** | **2026-2035** |
| **Питьевая вода** |  |  |  |
| Общая подача воды | 54459,0 | 54459,0 | 54459,0 |
| Собственные нужды | 5276,0 | 5276,0 | 5276,0 |
| Потери при производстве и транспортировке | 3500,9 | 3500,9 | 3500,9 |
| Реализация воды | 45682,1 | 45682,1 | 45682,1 |
| **Горячая вода** |  |  |  |
| Общая подача горячей воды | 0 | 0 | 0 |
| Потери при производстве и транспортировке | 0 | 0 | 0 |
| Реализация горячей воды | 0 | 0 | 0 |
| **Общая реализация воды** | 45682,1 | 45682,1 | 45682,1 |

## 1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения

Централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

## 1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Тенденция изменения показателей принята линейной (с равномерным увеличением/снижением показателей) по причине отсутствия генерального плана, инвестиционных программ и иных документов, четко регламентирующих сроки и объемы ввода нового жилого фонда, изменения численности населения и нагрузок на систему ХВС.

В таблицах ниже приведены сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой и горячей воды. Данный баланс рассчитан с учетом данных, приведенных выше. Срок отопительного периода принят на уровне 270 дней.

Таблица 16 – Перспективный баланс потребления питьевой и горячей воды в с.Пажга в 2020 и 2035 годах

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **2020** | | **2035** | |
| **годовое** | **Среднесут.** | **годовое** | **Среднесут.** |
| **м3/год** | **м3/сут** | **м3/год** | **м3/сут** |
| **Питьевая вода** |  |  |  |  |
| Общая подача воды | 54459,0 | 201,7 | 54459,0 | 201,7 |
| Собственные нужды | 5276,0 | 19,5 | 5276,0 | 19,5 |
| Потери при производстве и транспортировке | 3500,9 | 13,0 | 3500,9 | 13,0 |
| Реализация воды | 45682,12 | 169,2 | 45682,1 | 169,2 |
| **Горячая вода** |  |  |  |  |
| Общая подача горячей воды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери при производстве и транспортировке | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реализация горячей воды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Общая реализация воды** | 45682,1 | 169,2 | 45682,1 | *169,2* |

## 1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды

Территориальная структура потребления питьевой воды на территории МО СП «Пажга» представлена выше в п. 1.3.4.

## 1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов выполнен с точки зрения потребления питьевой воды. Результаты расчетов сведены в таблицу ниже.

Таблица 17 - Прогноз распределения расходов воды на горячее и холодное водоснабжение по типам абонентов в СП «Пажга» в 2020 и 2035 годах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **2020** | | | | | **2035** | | | | |
| **Зона действия** | **Реализация воды м3** | **Население м3** | **Бюджетные организации м3** | **Прочие м3** | **Передано котельным, м3** | **Реализация воды м3** | **Население м3** | **Бюджетные организации м3** | **Прочие м3** | **Передано котельным, м3** |
| **Питьевая вода** | 45682,12 | 31177,3 | 9241,0 | 1857,7 | 3406,1 | 45682,1 | 31177,3 | 9241,0 | 1857,7 | 3406,1 |
| **Горячая вода** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | 45682,1 | 31177,3 | 9241,0 | 1857,7 | 3406,1 | 45682,1 | 31177,3 | 9241,0 | 1857,7 | 3406,1 |

## 1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Данные о фактических и планируемых потерях питьевой воды приведены в таблице ниже.

Таблица 18 - Данные о фактических и планируемых потерях питьевой воды в 2020-2035 годах

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **2020** | **2021** | **2025** | **2035** |
| Потери при производстве и транспортировке всего, м3 | 3500,9 | 3500,9 | 3500,9 | 3500,9 |

## 1.3.13. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Статусом гарантирующей организации наделено ООО «Сыктывдинская тепловая компания», которая занимается эксплуатацией системы водоснабжения МО СП «Пажга».

# 1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

## 1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

В настоящее время инвестиционной программой ООО «Сыктывдинская тепловая компания» предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство ВОС;

- реконструкция сетей водоснабжения с износом свыше 60%.

При наличии дополнительных источников финансирования планируются следующие мероприятия:

- установка приборов учета у всех групп потребителей;

- замена труб водопроводных сетей, чей износ выше 60 процентов;

- мероприятия, направленные на улучшение качества воды;

- установка резервных источников электроснабжения.

## 1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Реконструкция сетей водоснабжения в с.Пажга обосновано их высоким износом.

Установка ВОС в с. Пажга (групповой водозабор скважины №№ 872-А, 873-Б, 873-В, 2318-Э) выполняется в целях приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

Основанием для реализации мероприятия по установке приборов учета является Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Федеральный закон № 261-ФЗ).

Отсутствие учета потребленной воды создает предпосылки для возникновения значительных небалансов в системе водоснабжения, не позволяет определить фактические потери холодной воды. Данное мероприятие позволит более точно и качественно контролировать потребление услуг ХВС, локализировать скрытые неисправности системы.

В целях повышения надежности и бесперебойного обеспечения потребителей качественной питьевой водой в случае прекращения подачи электрической энергии на ВОС предлагается предусмотреть установку резервного источника электроснабжения.

## 1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Сведения приведены в разделе 1.4.1.

## 1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

На данный момент времени систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизации режима работы объектов системы водоснабжения на территории СП «Пажга» не установлено.

## 1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Приборы учета потребленной воды установлены в 21 частном доме и в 230 квартирах в многоквартирных домах. Также установлено 6 общедомовых приборов учета расхода воды. В с.Пажга приборы учета расхода воды установлены на 12 предприятиях. Сведения об оснащенности приборами учета расхода воды потребителей в с.Пажга представлены в таблицах в разделе 1.3.5.

Отсутствие учета потребленной воды у потребителей создает предпосылки для возникновения значительных небалансов в системе водоснабжения, не позволяет определить фактические потери холодной воды.

## 1.4.6. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Данным проектом схемы водоснабжения строительства насосных станций, резервуаров, водонапорных башен не предусмотрено. Схема обеспечения потребителей питьевой водой на перспективу сохраняется.

## 1.4.7. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схема размещения существующих и планируемых объектов централизованного водоснабжения разрабатывается отдельно.

# 1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

## 1.5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Эксплуатация установки очистки воды хозяйственно-питьевого назначения серии ОРЕЛ (тип) SWT предполагает периодический автоматический сброс шламовых накоплений из угольного фильтра в канализацию. Для осуществления защиты от возможного попадания шламовых продуктов в водозаборник необходимо предусмотреть удаление этого вида загрязнений в канализацию за пределы водоохраной зоны.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» на источниках водоснабжения должны быть организованы санитарные защитные зоны. Основной целью создания и обеспечения режима в санитарных защитных зонах является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Для соблюдения санитарного режима поверхностных источников водоснабжения предусмотрены три пояса зон санитарной охраны.

Граница первого пояса ЗСО устанавливается с учетом конкретных условий, в следующих пределах:

а) для водотоков:

вверх по течению - не менее 200 м от водозабора;

вниз по течению - не менее 100 м от водозабора;

по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки менее 100 м - вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки более 100 м - полоса акватории шириной не менее 100 м;

б) для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрогеологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды.

Границы второго пояса ЗСО водотоков (реки, канала) и водоемов (водохранилища, озера) определяются в зависимости от природных, климатических и гидрогеологических условий.

В имеющихся системах водоснабжения химические реагенты необходимые для обеззараживания отпускаемой в сеть воды не используются.

## 1.5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Как было сказано ранее, в п.1.5.1, очистка и обеззараживание питьевой воды на территории МО СП «Пажга» не производится, следовательно, снабжение и хранение химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.) не осуществляется.

# 

# 1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

## 1.6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Объем капитальных вложений на реализацию инвестиционных мероприятий составляет 12 124,1 тыс. руб. с НДС в текущих ценах и 12 211,27 тыс.руб. с НДС в прогнозных ценах (на основе данных НЦС, утвержденные приказом Минстроя РФ от 12.03.2021 № 140/пр). Оценка капитальных затрат по реализации инвестиционных мероприятий в текущих и прогнозных ценах представлена в таблице ниже.

Таблица 19 – Оценка капитальных затрат по реализации инвестиционных мероприятий в текущих и прогнозных ценах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Диаметр, мм** | **Протяж.м (2-тр. исч.)** | **Стоимость мероприятия в текущих ценах, тыс. руб. с НДС** | **Стоимость реконструкции (перекладки) в прогнозных ценах, тыс. руб. с НДС** | | | | | | | | | | **Итого стоимость мероприятия в прогнозных ценах, тыс. руб. с НДС** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| Строительство ВОС с. Пажга (групповой водозабор скважины №№ 872-Э, 873-Э, 873-В, 2318-Э), производительностью 300 куб.м/сут) с установкой ДЭС до 110 кВт | - | - | 11435,2 | 11435,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **11 435,2** |
| Перекладка участка сети водоснабжения (от ВК1 до ВК2) | 150 | 150 | 688,9 | 143,28 | 149,0 | 154,9 | 161,1 | 167,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **776,07** |
|  |  |  | **12124,1** | **11578,4** | **149** | **154,9** | **161,1** | **167,6** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **12211,27** |

Ориентировочная стоимость одного водомерного узла составляет в размере 37,2 тыс. руб./шт. Затраты на монтаж водомерных узлов приняты в размере 30% от стоимости оборудования. Стоимость доставки принята в размере 20% от стоимости оборудования. Данные по капитальным затратам на совершенствование коммерческого учета водопотребления будет зависеть от количества жилых домов и бюджетных предприятий, на которых будут устанавливаться узлы учета воды, и будут актуализироваться ежегодно.

Расчет стоимости реализации иных инвестиционных мероприятий будет осуществляться в соответствии с локальными сметами и коммерческими предложениями подрядных организаций.

## 1.6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

Объем капитальных вложений на реализацию инвестиционных мероприятий составляет 12 124,1 тыс.руб. с НДС в текущих ценах и 12 211,27 тыс.руб. с НДС в прогнозных ценах (на основе данных НЦС, утвержденные приказом Минстроя РФ от 12.03.2021 № 140/пр).

# 1.7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

В данном разделе применяются понятия, используемые в Федеральном законе от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении»), а также следующие термины и определения:

* «целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжения (далее – целевые показатели деятельности)» - показатели деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжения (далее – регулируемые организации), достижение значений которых запланировано по результатам реализации мероприятий инвестиционной программы;
* «фактические показатели деятельности» - значения показателей деятельности регулируемой организации, фактически имевшие место в истекшем периоде регулирования;
* «период регулирования» - период, на который установлены целевые показатели деятельности организации.

Перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности, включает в себя классификацию показателей, представляющих характеристики объектов централизованных систем водоснабжения, эксплуатируемых организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение.

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения относятся:

1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

## 1.7.1. Показатели качества горячей и питьевой воды

Показателями качества питьевой воды являются:

а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;

б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.


Показателями качества горячей воды являются:

а) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды;

б) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды.

Значения показателей качества питьевой воды определяются следующим образом:


*а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (Дпс):*



Кнп - количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям;

Кп - общее количество отобранных проб;

*б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (Дпрс):*




Кпрс - количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям;

Кп - общее количество отобранных проб.

Значения показателей качества горячей воды определяются следующим образом:


*а) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (Ктгв):*



Кнпг - количество проб горячей воды в местах поставки горячей воды, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям;

Кп - общее количество отобранных проб.

*б) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (Дптс):*



Кпн - количество проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям;

Кп - общее количество проб, отобранных в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения.

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по нескольким параметрам, в том числе по обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, а также веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение.

Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды устанавливаются в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» и приведены в таблице ниже.

Таблица 20 - Нормативные значения ПДК

| **Показатели** | **Единицы измерения** | **Нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК)), не более** | **Показатель вредности <1>** | **Класс опасности** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обобщенные показатели** | | | | |
| Водородный показатель | единицы pH | в пределах 6 - 9 |  |  |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л | 1000 (1500) <2> |  |  |
| Жесткость общая | мг-экв./л | 7,0 (10) <2> |  |  |
| Окисляемость перманганатная | мг/л | 5 |  |  |
| Нефтепродукты, суммарно | мг/л | 0,1 |  |  |
| Поверхностно - активные вещества (ПАВ), анионоактивные | мг/л | 0,5 |  |  |
| Фенольный индекс | мг/л | 0,25 |  |  |
| **Неорганические вещества** | | | | |
| Алюминий (AL3+) | мг/л | 0,5 | с.-т. | 2 |
| Барий (Ba2+) | - " - | 0,1 | - " - | 2 |
| Бериллий (Be2+) | - " - | 0,0002 | - " - | 1 |
| Бор (B, суммарно) | - " - | 0,5 | - " - | 2 |
| Железо (Fe, суммарно) | - " - | 0,3 (1,0) <2> орг. | 3 |  |
| Кадмий (Cd, суммарно) | - " - | 0,001 | с.-т. | 2 |
| Марганец (Mn, суммарно) | - " - | 0,1 (0,5) <2> | орг. | 3 |
| Медь (Cu, суммарно) | - " - | 1 | - " - | 3 |
| Молибден (Mo, суммарно) | - " - | 0,25 | с.-т. | 2 |
| Мышьяк (As, суммарно) | - " - | 0,05 | с.-т. | 2 |
| Никель (Ni, суммарно) | мг/л | 0,1 | с.-т. | 3 |
| Нитраты (по NO3-) | - " - | 45 | с.-т. | 3 |
| Ртуть (Hg, суммарно) | - " - | 0,0005 | с.-т. | 1 |
| Свинец (Pb, суммарно) | - " - | 0,03 | - " - | 2 |
| Селен (Se, суммарно) | - " - | 0,01 | - " - | 2 |
| Стронций (Sr2+) | - " - | 7 | - " - | 2 |
| Сульфаты | - " - | 500 | орг. | 4 |
| Фториды (F-) |  |  |  |  |
| **для климатических районов** | | | | |
| - I и II | - " - | 1,5 | с.-т. | 2 |
| - III | - " - | 1,2 |  | 2 |
| Хлориды (Cl-) | - " - | 350 | орг. | 4 |
| Хром (Сr6+) | - " - | 0,05 | с.-т. | 3 |
| Цианиды (CN") | - " - | 0,035 | - " - | 2 |
| Цинк (Zn2+) | - " - | 5 | орг. | 3 |
| **Органические вещества** | | | | |
| гамма-ГХЦГ (линдан) | - " - | 0,002 <3> | с.-т. | 1 |
| ДДТ (сумма изомеров) | - " - | 0,002 <3> | - " - | 2 |
| 2,4-Д | - " - | 0,03 <3> | - " - | 2 |

**Примечания:**

<1> Лимитирующий признак вредности вещества, по которому установлен норматив: "с.-т." - санитарно -

токсикологический, "орг." - органолептический.

<2> Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании

оценки санитарно - эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки.

<3> Нормативы приняты в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Благоприятные органолептические свойства воды определяются ее соответствием нормативам, указанным в таблице ниже.

Таблица 21 - Нормативы благоприятных органолептических свойств воды

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Единицы измерения** | **Нормативы, не более** |
| Запах | баллы | 2 |
| Привкус | -"- | 2 |
| Цветность | градусы | 20 (35) |
| Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по каолину) | 2,6 (3,5) |
| 1,5 (2) |

**Примечание**

Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки.

Целевые показатели качества питьевой воды представлены в таблице ниже.

Допустимый уровень качества питьевой воды на период реализации плана мероприятий (2021-2035 годы) представлен в таблице ниже.

Таблица 22 - Целевые показатели качества питьевой и горячей воды на период 2021-2035 годов в пос. Пажга

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | ед. изм | 2021 (план) | 2022 (план) | 2023 (план) | 2024 (план) | 2025 (план) | 2026 (план) | 2027 (план) | 2028 (план) | 2029 (план) | 2030 (план) | 2031 (план) | 2032-2035 (план) |
| **Показатели качества питьевой воды** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 63,92 | 57,53 | 47,17 | 34,92 | 24,99 | 19,65 | 14,94 | 10,59 | 8,67 | 7,87 | 6,67 | 0,00 |
| 2 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 47,93 | 43,14 | 35,37 | 26,19 | 18,74 | 14,74 | 11,21 | 7,94 | 6,50 | 5,90 | 5,00 | 0,00 |

## 1.7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения устанавливаются в отношении:

* аварийности централизованных систем водоснабжения;
* продолжительности перерывов водоснабжения.

Целевой показатель аварийности централизованных систем водоснабжения определяется как отношение количества аварий на централизованных системах водоснабжения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр сети.

Целевой показатель продолжительности перерывов водоснабжения определяется исходя из объема воды в кубических метрах, недопоставленного за время перерыва водоснабжения, в том числе рассчитанный отдельно для перерывов водоснабжения с предварительным уведомлением абонентов (не менее чем за 24 часа) и без такого уведомления.

Согласно пос.7.4 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды подразделяются на три категории:

**Первая категория.** Допускается снижение подачи воды на хозяйственно- питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 3 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов системы (оборудования, арматуры, сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин.

**Вторая категория.** Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 ч.

**Третья категория.** Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды при снижении подачи ниже указанного предела допускается на время не более чем на 24 ч.

Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при численности жителей в них более 50 тыс. чел. следует относить к первой категории; от 5 до 50 тыс. чел. - ко второй категории; менее 5 тыс. чел. - к третьей категории.

МО СП «Пажга» относится к третьей категории централизованных систем водоснабжения.

Перерывы в подаче воды более 24 часов в течение 2020 года, согласно данным ООО «Сыктывдинская тепловая компания» зафиксировано не было, следовательно, коэффициент аварийности на сегодняшний день равен нулю. Перерывы в подаче воды менее 24 часов централизованно не фиксируются. Все нарушения подачи воды устраняются аварийной бригадой ООО «Сыктывдинская тепловая компания».

Исходя из этого, фактический целевой показатель надежности и бесперебойности (с точки зрения аварийности) составляет 100%, перспективный показатель аварийности планируется поддерживать на существующем уровне. Так как перерывы в подаче воды менее 24 часов централизованно не фиксируются, рассчитать целевой показатель надежности и бесперебойности (с точки зрения продолжительности перерывов водоснабжения) не представляется возможным.

Таблица 23 - Целевые показатели надежности и бесперебойности холодного и горячего водоснабжения на период 2021-2035 годов в пос. Пажга

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | ед. изм | 2021 (план) | 2022 (план) | 2023 (план) | 2024 (план) | 2025 (план) | 2026 (план) | 2027 (план) | 2028 (план) | 2029 (план) | 2030 (план) | 2031 (план) | 2032 -2035 (план) |
| 1 | количество перерывов в подаче холодной воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | Ед/км | 0,64 | 0,60 | 0,56 | 0,52 | 0,48 | 0,46 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |

## 1.7.3. Показатели качества обслуживания абонентов

Целевые показатели качества обслуживания абонентов устанавливаются в отношении:

* среднего времени ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии»;
* доли заявок на подключение, исполненных по итогам года.

По причине того, что данные о среднем времени ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии», а также данные о доли заявок на подключение, исполненных по итогам года централизованно не фиксируются, значение фактических целевых показателей качества обслуживания на сегодняшний день не определить. На перспективу рекомендуется вести учет сроков исполнения заявок на подключение абонентов и среднего времени ожидания ответа оператора.

## 1.7.4. Показатели эффективности использования ресурсов

Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке устанавливается в отношении:

1. Уровня потерь холодной воды, горячей воды при транспортировке;

2. Доли абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета.

Целевой показатель потерь холодной воды, горячей воды определяется исходя из данных регулируемой организации об отпуске (потреблении) воды по приборам учета и устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.

Доля абонентов, указанная в подпункте 2 настоящего пункта, определяется исходя из объемов потребляемой абонентами холодной воды, горячей воды, подтвержденных данными приборов учета.

Расчетные значения целевых показателей приведены в таблице ниже.

Таблица 24 - Целевые показатели эффективности использования энергоресурсов в сфере водоснабжения на период 2020-2035 годов по пос. Пажга

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | ед. изм | 2020 (факт) | 2021 (план) | 2022 (план) | 2023 (план) | 2024 (план) | 2025 (план) | 2026 (план) | 2027 (план) | 2028 (план) | 2029 (план) | 2030 (план) | 2031 (план) | 2032 (план) | 2033 (план) | 2034 (план) | 2035 (план) |
| 1 | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 6,43% | 6,17% | 5,92% | 5,69% | 5,46% | 5,24% | 5,03% | 4,93% | 4,83% | 4,74% | 4,64% | 4,55% | 4,46% | 4,37% | 4,28% | 4,20% |
| 2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт\*ч/куб м | 2,054 | 2,033 | 2,013 | 1,993 | 1,973 | 1,953 | 1,934 | 1,914 | 1,895 | 1,876 | 1,858 | 1,839 | 1,821 | 1,802 | 1,784 | 1,767 |
| 3 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт\*ч/куб м | 0,259 | 0,256 | 0,254 | 0,251 | 0,249 | 0,246 | 0,244 | 0,241 | 0,239 | 0,237 | 0,234 | 0,232 | 0,230 | 0,227 | 0,225 | 0,223 |

## 1.7.5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды

В соответствии с пос. 2 статьи 39 Федерального закона РФ от 7 декабря 2011 г.№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» федеральным органом исполнительной власти утверждаются правила формирования целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых показателей. К целевым показателям данный закон относит также показатель соотношения цены и эффективности (качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы.

Однако впоследствии, федеральным органом исполнительной власти в лице Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации был издан Приказ от 4 апреля 2014 года № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей». Данным Приказом был утвержден перечень целевых показателей централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, который исключил показатель «соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды». Вследствие этого, отсутствует как методика его расчета, так и принцип анализа полученных результатов.

# 1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Согласно Федеральному закону «О водоснабжении и водоотведении» правом эксплуатации бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения наделяется гарантирующая организация, в зоне действия которой расположен данный объект.

Согласно Федеральному закону «О водоснабжении и водоотведении» (ст.12 пос.2), организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

После утверждения органами местного самоуправления перечня гарантирующих организаций централизованных систем водоснабжения и зон их действия, бесхозяйные объекты, расположенные в зонах действия гарантирующих организаций, могут быть переданы им в эксплуатацию.

По результатам сбора исходных данных по системам централизованного водоснабжения бесхозяйных объектов не выявлено.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:

* от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;
* субъектов Российской Федерации;
* органов местного самоуправления;
* на основании заявлений юридических и физических лиц;
* выявляться ООО «Сыктывдинская тепловая компания» в ходе осуществления технического обследования;

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе сетей водоснабжения, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации МО МР «Сыктывдинский» Республики Коми.

# ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

# 2.1. Существующее положение в сфере водоотведения МО СП «Пажга»

## 2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории МО СП «Пажга» и деление территории на эксплуатационные зоны

Централизованная хозяйственно-бытовая система канализации имеется в селе Пажга. Сельское население остальных населенных пунктов пользуется надворными уборными и водонепроницаемыми выгребами, стоки из которых вывозятся на очистные сооружения.

В с.Пажга сточные воды поступают на станцию биологической очистки сточных вод в аэротенках продленной аэрации с механическим аэратором производительностью 400 м3/сут. Сточная вода, прошедшая решетку с ручной очисткой, поступает в аэротенке, где смешивается с активным илом. В аэротенке, где смесь ила с водой поддерживается во взвешенном состоянии при помощи механического аэратора, происходит процесс биологической очистки. Затем иловая смесь поступает в вертикальный отстойник, где циркулирующий ил отделятся от очищенной жидкости, и направляется с помощью гидроэлеватора в аэротенк. Избыточный активный ил из отстойника периодически выгружается под гидростатическим набором на иловую площадку. Отстоеная вода, смешанная с раствором хлорной извести, поступает в контактный резервуар, где происходит ее дезинфекция и затем самотеком отводится в ручей Чибин-шор затем в р.Сысола. Износ станции биологической очистки составляет 55%

Характеристика системы водоотведения представлена в таблице ниже.

Таблица 25 - Характеристика системы водоотведения СП «Пажга»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Место расположения объекта | Приемная емкость, объем куб.м. | Очистные сооружения | | Место выпуска (название реки и т. д.) |
| производительность проектная, м³/сут. | производительность фактическая (по показаниям расходомера), м³/сут. |
| с.Пажга | 300 | 400 | 160 | Чибин Шор р.Сысола |

## 2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения

По результатам технического обследования сделаны следующие выводы:

1. Объекты, в отношении которых было проведено техническое обследование, являются фактически действующими и в основном позволяют осуществлять водоотведение потребителей с.Пажга с учетом нормативных показателей, установленных ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
2. Возможность, условия и сроки дальнейшей эксплуатации имущества водоотведения определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации, стратегией развития ЖКХ, определяемой Правительством Российской Федерации.
3. Рекомендации по достижению плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности: реконструкция и строительство поселковой системы водоотведения (канализационные сети, КНС, очистные сооружения).

## 2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения

На территории СП «Пажга» централизованная система водоотведения имеется в Пажга. Обслуживание централизованной системы канализации осуществляет ООО «Сыктывдинская тепловая компания». Сельское население остальных населенных пунктов пользуется надворными уборными и водонепроницаемыми выгребами, стоки из которых вывозятся на очистные сооружения.

## 2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Осадки сточных вод образуются в результате биологической очистки сточных вод. Выгрузка сброженного осадка на иловые площадки производится 1 раз в год в теплое время года. Отстоенная вода с иловых площадок перекачивается в голову сооружений. В дальнейшем на иловых площадках происходит уплотнение осадка, испарение воды с поверхности осадка и фильтрация воды через слой осадка. Подсушенный ил на иловых площадках хранится в течении 20-25 лет.

В целях повышения надежности централизованной системы водоснабжения, а также в целях планирования параметров последующих мероприятий направленных на приведение качества сбрасываемых сточных вод в соответствие с установленными требованиями потребуется реализация мероприятий по оптимизации централизованной системы водоотведения с реконструкцией сетей водоотведения и установкой приборов учета

## 2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них

Протяженность канализационных сетей с.Пажга составляет 4528,63 м. количество смотровых колодцев – 114 шт. Износ сети канализации составляет более 60%. Диаметр трубопроводов сетей 100 и 150мм. Данные о сетях водоотведения приведены в таблице ниже.

Таблица 26 – Сведения о сетях водоотведения СП «Пажга»

| Наименование участка | Диаметр участка, Ду | Длина участка, м | Год прокладки | Материал трубы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| от котельной до К1 | 100 | 4 | 1976 | Чугун |
| от К1 до К3 | 150 | 60,4 | 1976 | Асбестоцементные |
| от К3 до К2 | 150 | 38,7 | 1976 | Асбестоцементные |
| от К2 до мастерских | 100 | 6,5 | 1976 | Чугун |
| от К3 до К4 | 150 | 71,5 | 1976 | Асбестоцементные |
| от К4до К5 | 150 | 36,7 | 1976 | Асбестоцементные |
| от К5до К6 | 150 | 37,2 | 1976 | Асбестоцементные |
| от К6 до К7 | 150 | 44,5 | 1976 | Асбестоцементные |
| от К7 до К8 | 150 | 64,5 | 1976 | Чугун |
| от К5 до д.3 | 100 | 8 | 1976 | Чугун |
| от К7 до д.2 | 100 | 8 | 1976 | Чугун |
| от К8 до К9 | 150 | 18,1 | 1976 | Чугун |
| от К9 до К10 | 150 | 46,2 | 1976 | Асбестоцементные |
| от К10 до К11 | 150 | 66,8 | 1976 | Чугун |
| от К11 до К12 | 150 | 42,6 | 1976 | Асбестоцементные |
| от К12 до К13 | 150 | 52,3 | 1976 | Асбестоцементные |
| от К13 до КНС | 150 | 27,5 | 1976 | Асбестоцементные |
| от К14 до КНС | 150 | 35,4 | 1976 | Асбестоцементные |
| от К14 до К15 | 150 | 20,3 | 1976 | Чугун |
| от К15 до К16 | 150 | 51,2 | 1976 | Чугун |
| от К16 до К17 | 150 | 19 | 1976 | Чугун |
| от К16 до общежитие | 100 | 3 | 1976 | Чугун |
| от К17 до гаража | 100 | 16,5 | 1976 | Чугун |
| от К17 до К18 | 150 | 20,8 | 1976 | Чугун |
| от К18 до общежитие | 100 | 3 | 1976 | Чугун |
| от К18 до К19 | 150 | 14 | 1976 | Асбестоцементные |
| от К19 до бани | 100 | 17 | 1976 | Асбестоцементные |
| от К19 до К20 | 150 | 12 | 1976 | Асбестоцементные |
| от К20 до общежитие | 100 | 3 | 1976 | Асбестоцементные |
| от К20 до К21 | 150 | 18 | 1976 | Чугун |
| от К21 до общежитие | 100 | 3 | 1976 | Чугун |
| от К8 до К22 | 150 | 61,4 | 1976 | Асбестоцементные |
| от К22 до магазина | 100 | 1,8 | 1976 | Чугун |
| от К22 до К23 | 150 | 50,2 | 1976 | Чугун |
| от К23 до дома№1 | 100 | 3 | 1976 | Чугун |
| от К22 до К24 | 150 | 51,3 | 1976 | Чугун |
| от К24 до К25 | 150 | 50,8 | 1976 | Чугун |
| от К25 до К26 | 150 | 30,5 | 1976 | Чугун |
| от К26 до К27 | 150 | 31,5 | 1976 | Чугун |
| от К27 до К28 | 150 | 25,8 | 1976 | Асбестоцементные |
| от К28 до К29 | 150 | 19,4 | 1976 | Асбестоцементные |
| от К29 до К30 | 150 | 14,1 | 1976 | Асбестоцементные |
| от К30 до детского сада | 100 | 11,3 | 1976 | Чугун |
| от К30 до К31 | 150 | 16,2 | 1976 | Асбестоцементные |
| от К31 до детского сада | 100 | 3 | 1976 | Чугун |
| от К25 до К33 | 150 | 50,23 | 1976 | Асбестоцементные |
| от К33 до дома№10 | 100 | 3 | 1976 | Чугун |
| от К33 до К34 | 150 | 32,6 | 1976 | Чугун |
| от К34 до К35 | 150 | 32 | 1976 | Чугун |
| от К35 до дома№9 | 100 | 7 | 1976 | Чугун |
| от К34 до К36 | 150 | 30,5 | 1976 | Асбестоцементные |
| от К36 до дома №11 | 100 | 12 | 1976 | Чугун |
| от К36 до К37 | 150 | 49,5 | 1976 | Чугун |
| от К37 до К38 | 150 | 55,6 | 1976 | Асбестоцементные |
| от К38 до дома №8 | 100 | 3 | 1976 | Асбестоцементные |
| от К38 до К39 | 150 | 26,5 | 1976 | Чугун |
| от К39 до К40 | 150 | 21,5 | 1976 | Чугун |
| от К40 до К41 | 150 | 28,6 | 1976 | Чугун |
| от К41 до дома №7 | 100 | 4 | 1976 | Чугун |
| от К41 до К42 | 150 | 20,3 | 1976 | Асбестоцементные |
| от К42 до К43 | 150 | 38,4 | 1976 | Чугун |
| от К43 до К44 | 150 | 41,2 | 1976 | Асбестоцементные |
| от К44 до дома №6 | 100 | 5 | 1976 | Чугун |
| от К44 до К45 | 150 | 55,4 | 1976 | Чугун |
| от К45 до дома №5 | 100 | 9,1 | 1976 | Чугун |
| от К45 до К46 | 150 | 68,5 | 1976 | Чугун |
| от К46 до дома №4 | 100 | 4 | 1976 | Чугун |
| от К46 до К47 | 150 | 50,2 | 1976 | Чугун |
| от К47 до К4 | 150 | 13,1 | 1976 | Чугун |
| от К37 до К48 | 150 | 68 | 1976 | Чугун |
| от К48 до К49 | 150 | 56,1 | 1976 | Чугун |
| от К49 до К50 | 150 | 50,2 | 1976 | Чугун |
| К50 до К51 | 150 | 54,2 | 1976 | Чугун |
| от К51 до К52 | 150 | 40,4 | 1976 | Чугун |
| от К52 до К53 | 150 | 45,5 | 1976 | Чугун |
| от К53 до К54 | 150 | 39,5 | 1976 | Чугун |
| от К54 до К55 | 150 | 34,5 | 1976 | Чугун |
| от К55 до К56 | 150 | 36,2 | 1976 | Чугун |
| от К56 до К57 | 150 | 58,6 | 1976 | Чугун |
| от К57 до К58 | 150 | 46,8 | 1976 | Чугун |
| от К58 до К59 | 150 | 60 | 1976 | Асбестоцементные |
| от К59 до дома №14 | 100 | 4,5 | 1976 | Чугун |
| от К58 до К60 | 150 | 35,2 | 1976 | Чугун |
| от К60 до К61 | 150 | 11,3 | 1976 | Чугун |
| от К61 до К62 | 150 | 5 | 1976 | Чугун |
| от К62 до К63 | 150 | 15,1 | 1976 | Асбестоцементные |
| от К63 до дома №12 | 100 | 5 | 1976 | Чугун |
| от К62 до К64 | 150 | 11,2 | 1976 | Асбестоцементные |
| от К64 до К65 | 150 | 9,5 | 1976 | Асбестоцементные |
| от К65 до дома №13 | 100 | 7 | 1976 | Асбестоцементные |
| от К58 до К66 | 150 | 28 | 1976 | Чугун |
| от К66 до К67 | 150 | 42,4 | 1976 | Чугун |
| от К67 до К68 | 150 | 25,3 | 1976 | Асбестоцементные |
| от К68 до К69 | 150 | 31,4 | 1976 | Асбестоцементные |
| от К69 до К70 | 150 | 29,3 | 1976 | Чугун |
| от К70 до К71 | 150 | 33,1 | 1976 | Чугун |
| от К71 до К72 | 150 | 35 | 1976 | Чугун |
| от К72 до К73 | 150 | 41,4 | 1976 | Асбестоцементные |
| от К73 до К74 | 150 | 36,7 | 1976 | Чугун |
| от К74 до К75 | 150 | 3 | 1976 | Чугун |
| от К67 до К75 | 150 | 28,1 | 1976 | Чугун |
| от К75 до К76 | 150 | 50,2 | 1976 | Асбестоцементные |
| от школы до К76 | 150 | 3,5 | 1976 | Чугун |
| от К76 до К77 | 150 | 26,8 | 1976 | Чугун |
| от К77 до К78 | 150 | 54,1 | 1976 | Асбестоцементные |
| от К78 до К79 | 150 | 50 | 1976 | Чугун |
| от К79 до К80 | 150 | 13,4 | 1976 | Чугун |
| от К81 до К82 | 150 | 16 | 1976 | Чугун |
| от интерната до К82 | 100 | 8 | 1976 | Чугун |
| от К81 до К83 | 150 | 10 | 1976 | Чугун |
| от К83 до К84 | 150 | 9 | 1976 | Чугун |
| от К84 до К85 | 150 | 35 | 1976 | Чугун |
| от К85 до К86 | 150 | 19 | 1976 | Чугун |
| от К86 до К87 | 150 | 5 | 1976 | Чугун |
| от К52 до К87 | 150 | 32,1 | 1976 | Чугун |
| от К87 до К88 | 150 | 54,3 | 1976 | Чугун |
| от К88 до К89 | 150 | 60 | 1976 | Чугун |
| от К89 до К90 | 150 | 61,1 | 1976 | Чугун |
| от закусочной до К91 | 100 | 3 | 1976 | Чугун |
| от К91 до К92 | 150 | 72,3 | 1976 | Чугун |
| от К92 до К93 | 150 | 16,7 | 1976 | Чугун |
| от К93 до дома №15 /1 | 100 | 3 | 1976 | Чугун |
| от К93 до дома №15 /2 | 100 | 3 | 1976 | Чугун |
| от К93 до дома №15 /3 | 100 | 1 | 1976 | Чугун |
| от К93 до дома №15 /4 | 100 | 1 | 1976 | Чугун |
| от К93 до дома №15 /5 | 100 | 1 | 1976 | Чугун |
| от К93 до дома №15 /6 | 100 | 1 | 1976 | Чугун |
| от К93 до К94 | 150 | 80,1 | 1976 | Чугун |
| от К94 до К95 | 150 | 72,8 | 1976 | Чугун |
| от К95 до К96 | 150 | 54,9 | 1976 | Чугун |
| от К96 до К97 | 150 | 61,1 | 1976 | Чугун |
| от К97 до К98 | 150 | 81,5 | 1976 | Чугун |
| от К98 до К99 | 150 | 38,6 | 1976 | Чугун |
| от К99 до К100 | 150 | 25,5 | 1976 | Чугун |
| от дома №16 до К100 | 100 | 4,5 | 1976 | Чугун |
| от К98 до К102 | 150 | 49,7 | 1976 | Чугун |
| от К102 до К101 | 150 | 41,5 | 1976 | Чугун |
| от дома №20 до К101 | 100 | 5,2 | 1976 | Чугун |
| от К102 до К103 | 150 | 77,3 | 1976 | Чугун |
| от К103 до К104 | 150 | 84,5 | 1976 | Чугун |
| от К104 до К105 | 150 | 35,9 | 1976 | Чугун |
| от К 105 до К106 | 150 | 56,1 | 1976 | Чугун |
| от К106 до К107 | 150 | 62,4 | 1976 | Чугун |
| от К107 до К108 | 150 | 72,6 | 1976 | Чугун |
| от К108 до К109 | 150 | 86,2 | 1976 | Чугун |

## 2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

В настоящее время методика определения надёжности системы централизованного водоотведения не разработана и не утверждена, поэтому определение надёжности системы выполняется на основе СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03- 85"(утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.11 № 635/11).

Надежность действия системы канализации характеризуется сохранением необходимой расчетной пропускной способности и степени очистки сточных вод при изменении (в определенных пределах) расходов сточных вод и состава загрязняющих веществ, условий сброса их в водные объекты, в условиях перебоев в электроснабжении, возможных аварий на коммуникациях, оборудовании и сооружениях, производства плановых ремонтных работ.

Надежность действия безнапорных сетей (коллекторов) канализации определяется коррозионной стойкостью материала труб (каналов) и стыковых соединений, как к транспортируемой сточной воде, так и к газовой среде в надводном пространстве.

Учитывая вышеприведенное можно сделать вывод, что для повышения надёжности системы водоотведения необходима реконструкция существующих сетей и сооружений, включающая в себя работы по замене сетей водоотведения и реконструкция оборудования канализационных насосных станций.

## 2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

На территории СП «Пажга» централизованная система водоотведения имеется в с.Пажга. Сельское население остальных населенных пунктов пользуется надворными уборными и водонепроницаемыми выгребами, стоки из которых вывозятся на очистные сооружения.

Отсутствие очистных сооружений водоотведения приводит к сбросу в водные объекты большого количества загрязненных хоз-бытовых и производственных сточных вод. Сброс неочищенных хозяйственно-бытовых и производственных стоков ведет к загрязнению вод водных объектов СП «Пажга», наносит вред окружающей среде.

Основными загрязнениями сточных вод являются физиологические выделения людей и животных, отходы и отбросы, получающиеся при мытье продуктов питания, кухонной посуды, стирке белья, мытье помещений и поливке улиц, а также технологические потери, отходы и отбросы на промышленных предприятиях. Бытовые и многие производственные сточные воды содержат значительные количества органических веществ, способных быстро загнивать и служить питательной средой, обусловливающей возможность массового развития различных микроорганизмов, в том числе патогенных бактерий; производственные сточные воды содержат токсические примеси, оказывающие пагубное действие на людей, животных и рыб.

Сброс сточных вод без выполнения надлежащей очистки представляет серьезную угрозу для экологии окружающей среды и для населения СП «Пажга».

## 2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

В пст.Гарьинский, д.Савапиян, д.Парчим, д.Гаръя, д.Жуэд, д.Разгорт централизованной системы водоотведения нет, население указанных населенных пунктов пользуется надворными уборными и водонепроницаемыми выгребами, стоки из которых вывозятся на очистные сооружения.

## 2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения МО СП «Пажга»

Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства с.Пажга является истечение срока эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах.

На сегодняшний день износ магистральных хозяйственно-бытовых коллекторов достиг критического уровня.

В существующей системе водоотведения ГП «Пажга» имеются следующие технические и технологические проблемы:

• значительная изношенность и технологическая отсталость системы водоотведения с.Пажга;

• необходимость строительство новых очистных сооружений.

В пст.Гарьинский, д.Савапиян, д.Парчим, д.Гаръя, д.Жуэд, д.Разгорт централизованной системы водоотведения нет, население указанных населенных пунктов пользуется надворными уборными и водонепроницаемыми выгребами, стоки из которых вывозятся на очистные сооружения.

# 2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения

## 2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Система коммерческого учета принимаемых на очистку сточных вод на имеющихся очистных сооружениях не производится. Приборы учета сточных вод в системе водоотведения СП «Пажга» не установлены, количество принятых сточных вод оценено по данным Отчета о техническом обследовании централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Сыктывдинская тепловая компания».

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения представлен в таблице ниже.

Таблица 27 - Баланс поступления сточных вод с.Пажга

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Населенный пункт** | **Отвод стоков всего, м3, в т.ч.** | **от населения, м3** | **от бюджетных организаций, м3** | **от прочих потребителей, объектов филиала, м3** | **Пропуск через СБО, м3** |
| 2020 | 31756,5 | 22135,8 | 8723,5 | 897,2 | 0 |

## 2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения

Ливневой канализации и сооружений их очистки на территории СП «Пажга» нет. В связи с этим не исключено попадание поверхностного стока через негерметичные стыки ж/б колец или крышек на канализационных колодцах системы хозяйственно-бытового водоотведения.

Ливневая канализация предназначена для своевременного отвода вод, что исключает скопление и застой дождевой и талой воды на кровле зданий, предотвращает подтопление фундамента и подвальных помещений, а также увеличивает срок службы крыш, стен и фундамента строений, поддерживая оптимальный микроклимат в помещениях. Ливневая канализация также защищает дорожное полотно от разрушений, деформации, скопления луж, образования наледей.

Учитывая вышесказанное, для предотвращения инфильтрации сильно загрязненного поверхностного стока в грунтовые воды и дальнейшего попадания в водные объекты, на территории СП «Пажга» необходимо строительство полноценной ливневой канализации.

## 2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

На данный момент времени коммерческих приборов учёта сточных вод на территории МО СП «Пажга» не установлено. Это связано с необходимостью больших денежных затрат на проектирование, покупку и монтаж данных приборов, так как приборы для измерения расхода стоков в самотечных трубопроводах имеют очень сложную конструкцию и требования к монтажу.

В соответствии с требованиями Главы 3 статьи 7 пос. 11 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» категории абонентов и организаций, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере водоотведения, обязаны устанавливать приборы учета сточных вод.

Одним из самых доступных и рекомендуемых для данной системы водоотведения способов учёта стоков является измерение стока на напорных участках системы водоотведения.

Установка приборов учёта сточной воды абонентов не осуществляющими регулируемые виды деятельности является не обязательным и зависит от условий сброса сточных вод в централизованную систему водоотведения, устанавливается абонентом при необходимости.

## 2.2.4. Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения показали, что фактический прием сточных вод менялся в зависимости от объёма инфильтрационного стока.

## 2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения рассчитаны в соответствии с:

* действующими нормативами потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению;
* СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84\*;
* Прогнозными данными жилого строительства до 2035 года, предоставленными администрацией СП «Пажга»;
* прогнозными данными численности населения до 2035 года, предоставленными администрацией СП «Пажга»;
* федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
* федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

В таблице ниже приведен перспективный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Таблица 28 - Перспективный баланс поступления сточных вод в с.Пажга

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **2020** | **2025** | **2035** |
| **Отвод стоков всего, м3, в т.ч.** | 31756,5 | 31756,5 | 31756,5 |
| **от населения, м3** | 22135,8 | 22135,8 | 22135,8 |
| **от бюджетных организаций, м3** | 8723,5 | 8723,5 | 8723,5 |
| **от прочих потребителей, объектов филиала, м3** | 897,2 | 897,2 | 897,2 |

# 2.3. Прогноз объема сточных вод

## 2.3.1. Сведения о ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Расчет ожидаемого поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения выполнен в соответствии с принципами, подробно описанными в разделе 2.2.5 настоящего проекта.

В таблице ниже приведены сведения об ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Таблица 29 - Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения в с.Пажга

| **Год** | **2020** | **2025** | **2035** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Отвод стоков всего, м3, в т.ч.** | 31756,5 | 31756,5 | 31756,5 |
| **от населения, м3** | 22135,8 | 22135,8 | 22135,8 |
| **от бюджетных организаций, м3** | 8723,5 | 8723,5 | 8723,5 |
| **от прочих потребителей, объектов филиала, м3** | 897,2 | 897,2 | 897,2 |
| **Пропуск через СБО, м3** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## 2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения

Структура централизованной системы водоотведения с.Пажга состоит из одной технологической зоны водоотведения, она же является и единственной эксплуатационной зоной. Эксплуатирующей организацией является ООО «Сыктывдинская тепловая компания».

## 2.3.3. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

По итогам анализа установленной мощности очистных сооружений и фактического объема сточных вод отмечается профицит мощностей.

# 2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

## 2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Задачи развития:

* обеспечения населения качественным и надежным отведением стоков;
* повышение надежности функционирования системы в целом;
* снижение негативного влияния централизованных систем водоотведения на окружающую среду.

Принципы:

* обеспечение для абонентов доступности водоотведения с использованием централизованных систем водоотведения;
* обеспечение водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
* использование лучших доступных технологий в сфере водоотведения;
* внедрение энергосберегающих технологий в сфере водоотведения.

Направления развития:

* обновление сетевого хозяйства;
* расширение зоны действия систем водоотведения;
* приведение состава очищенных стоков к нормативным показателям концентрации вредных веществ;
* внедрение автоматизации и мониторинга на системах водоотведения;
* применение методов безопасной утилизации осадков, образующихся после очистки сточных вод;

Целевые показатели развития:

* приведение показателя обеспеченности населения услугами водоотведения до 80%;
* приведение показателя удельного расхода электроэнергии на 1 м3 отведенных сточных вод до 0,7 кВтч/м3;
* приведение показателей концентрации вредных веществ в очищенных стоках до соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и утвержденным нормативам ПДК.

## 2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения

С целью повышения качественного уровня проживания населения и улучшения экологической обстановки на территории СП «Пажга» предлагается дальнейшее развитие системы централизованного водоотведения в с.Пажга. Канализационные сети и сооружения в неудовлетворительном состоянии и подлежат реконструкции и перекладке.

В целях повышения качества сбрасываемых сточных вод предлагается реализовать мероприятие по оптимизации централизованной системы водоотведения с приведением качества сбрасываемых сточных в соответствие с установленными требованиями, реконструкцией сетей водоотведения, установкой приборов учета на объектах водоотведения и установкой резервных источников электроснабжения.

В СП «Пажга» для индивидуальных владельцев существующих и проектируемых жилых домов рекомендуется использование компактных установок полной биологической очистки. Поскольку строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически не выгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока.

В целях сохранности чистоты водоемов очистка сточных вод перед сбросом должна соответствовать требованиям и нормам СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Необходимо развитие и реконструкция существующей, строительство новой системы водоотведения с организацией сбора и транспортировки сточных вод для их очистки и утилизации.

В случае наличия источников финансирования, в том числе в рамках концессионного соглашения, планируются следующие основные мероприятия:

* реконструкция существующих магистральных самотечных линий канализации, строительство новых магистральных самотечных линий канализации из труб ПВХ;
* реконструкция канализационных колодцев;
* установка узлов учета принимаемых стоков на очистные сооружения.

## 2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

*Реконструкция существующих сетей водоотведения.*

Реконструкция сетей водоотведения обусловлена их высоким износом. При выполнении реконструкции старых сетей водоотведения предлагается использование труб из поливинилхлорида.

Канализационные трубы ПВХ предназначены для самотечной транспортировки стоков в наружной канализации при максимальной температуре до 60°С.

Соединение труб осуществляется раструбным методом, герметичность и безопасность соединения обеспечивается резиновым уплотнительным кольцом, установленным в раструбе трубы.

Трубы ПВХ для наружной канализации изготовлены из прочного материала, который выдерживает сильные удары, возникающие при транспортировке и монтаже. Продукция, изготовленная из ПВХ, обладает малым коэффициентом расширения и линейного растяжения при изменении температуры. Канализационные трубы ПВХ морозоустойчивы.

Основные достоинства канализационных ПВХ труб заключаются в том, что они обладают:

* высокой прочностью;
* устойчивостью против коррозии;
* сопротивлением от зарастания стенок;
* высокой сопротивляемостью внутреннему износу;
* низким весом;
* легки в монтаже при различных способах прокладки;
* стойкостью к воздействиям кислотной среды;
* стойкостью к изнашиванию в стоках, в которых присутствует высокое содержание песка.

## 2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Согласно разделу 2.4.2.

## 2.4.5. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Проекты зон санитарной охраны сетей и сооружений централизованной системы водоотведения МО СП «Пажга» отсутствуют.

# 2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

## 2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Реконструкция и строительство очистных сооружений водоотведения позволит избежать сброса неочищенных сточных вод в водные объекты СП «Пажга», что позволит выполнить требования нормативных документов к качественному составу стоков и позволит снизить негативное воздействие на экологическое состояние территории.

При эксплуатации очистных сооружений на окружающую среду оказывают отрицательное влияние следующие факторы:

**Воздействие на атмосферный воздух.**

Источниками загрязнения атмосферы от очистных сооружений являются технологические сооружения очистки сточных вод (иловые площадки и площадки складирования кека, аэротенк и вторичный отстойник)

**Шумовое воздействие**

Основными источниками шумового воздействия очистных сооружений является воздуходувное оборудование

**Воздействие на поверхностные и подземные воды**

Воздействие на поверхностные и подземные воды заключается в использовании свежей воды на технологические нужды очистных сооружений. При использовании очищенной сточной воды на технологических нужд очистных сооружений (приготовление реагентов, промывка оборудования и заполнение пожарных резервуаров) чистая вода используется только для хозяйственно бытовых нужд.

**Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами**

Источниками образования отходов на очистных сооружениях являются как технологические процессы очистки сточных вод, так и вспомогательные производства. Все отходы, образующиеся при эксплуатации очистных сооружений, должны храниться на специально оборудованных площадках временного хранения отходов, для последующей утилизации на специально отведенных полигонах.

Таким образом, при выполнении соответствующих мероприятий, воздействия очистных сооружений при эксплуатации на окружающую среду являются минимальными и зависят от количества пропускаемых сточных вод.

## 2.5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к реконструкции канализационных сетей

Новые канализационные сети (в том числе канализационные коллектора) строятся в соответствии с требованиями СП 32.13330.2012. «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85"» Согласно данного СП:

* диаметры трубопроводов должны обеспечить пропуск расчётного расхода сточной воды,
* уклоны трубопроводов должны обеспечивать не разрушающий и не заиливающий режим движения стоков,
* все стыки и соединения трубопроводов должны быть герметичны,

смотровые колодцы должны обеспечивать герметичность от поверхностных вод и в случае возникновения напорного режима обеспечить герметичность от сточных вод.

## 2.5.3. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

В процессе очистки сточных вод избыточный активный ил после аэробной стабилизации и уплотнения, направляется на иловые площадки. Обезвоженный активный ил после подсушивания вывозится с территории очистных сооружений на специализированный полигон.

# 2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Объем капитальных вложений на реализацию инвестиционных мероприятий составляет 1141,6 тыс.руб. с НДС в текущих ценах и 1417,0 тыс.руб. с НДС в прогнозных ценах (на основе данных НЦС, утвержденные приказом Минстроя РФ от 12.03.2021 № 140/пр). Оценка капитальных затрат на реализацию инвестиционных мероприятиях в сфере водоотведения представлена в таблице ниже.

Таблица 30 – Сведения об оценке капитальных затрат на реализацию инвестиционных мероприятиях в сфере водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование перекладываемого участка** | **Диаметр, мм** | **Протяж.м (2-тр. исч.)** | **Стоимость мероприятия в текущих ценах, тыс. руб. с НДС** | **Стоимость реконструкции (перекладки) в прогнозных ценах, тыс. руб. с НДС** | | | | | | | | | | **Итого стоимость мероприятия в прогнозных ценах, тыс. руб. с НДС** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| Сети водоотведения  (от К91 до К92) | 150 | 72,3 | 345,9 | 119,92 | 124,71 | 129,70 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 374,33 |
| Сети водоотведения  (от К93 до К94) | 150 | 80,1 | 383,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,44 | 155,42 | 161,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466,50 |
| Сети водоотведения  (от К108 до 109) | 150 | 86,2 | 412,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,68 | 141,10 | 146,75 | 152,62 | 576,15 |
|  |  | **238,6** | **1141,6** | **119,9** | **124,7** | **129,7** | **149,4** | **155,4** | **161,6** | **135,7** | **141,1** | **146,7** | **152,6** | **1417,0** |

# 2.7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Целевые показатели деятельности устанавливаются с целью поэтапного повышения качества водоотведения, в том числе поэтапного снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод.

Перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядок и правила определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения утвержден Приказом от 4 апреля 2014 года № 162/пр Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:

а) показатель надежности и бесперебойности водоотведения;

б) показатели качества очистки сточных вод;

в) показатели эффективности использования ресурсов.

## 2.7.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения устанавливаются в отношении:

* аварийности централизованных систем водоотведения;
* продолжительности перерывов водоотведения.

Целевой показатель аварийности централизованных систем водоотведения определяется как отношение количества аварий на централизованных системах водоотведения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр сети.

Целевой показатель продолжительности перерывов водоотведения определяется исходя из объема отведения сточных вод в кубических метрах, недопоставленного за время перерыва водоотведения, в том числе рассчитанный отдельно для перерывов водоотведения с предварительным уведомлением абонентов (не менее чем за 24 часа) и без такого уведомления.

Согласно пос.8 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» объекты централизованных системы водоотведения по надежности действия подразделяются на три категории:

**Первая категория.** Не допускается перерыва или снижения транспорта сточных вод.

**Вторая категория.** Допускается перерыв в транспорте сточных вод не более 6 часов либо снижение его в пределах, определяемых надежностью системы водоснабжения населенного пункта или промпредприятия.

**Третья категория.** Допускающие перерыв подачи сточных вод не более суток (с прекращением водоснабжения населенных пунктов при численности жителей до 5000).

Исходя из этого, системы водоотведения с.Пажга и пст.Гарьинский относятся по надежности к 3 категории.

Перерывы в водоотведении стоков более 24 часов в течение 2019-2020 годов, согласно данным ООО «Сыктывдинская тепловая компания» зафиксировано не было, следовательно, коэффициент аварийности на сегодняшний день равен нулю. Перерывы в отведении стоков менее 24 часов централизованно не фиксируются. Все нарушения водоотведения устраняются аварийной бригадой ООО «Сыктывдинская тепловая компания» оперативно.

Исходя из этого, фактический целевой показатель надежности и бесперебойности (с точки зрения аварийности) составляет 100%, перспективный показатель аварийности планируется поддерживать на существующем уровне. Так как перерывы в подаче воды менее 24 часов централизованно не фиксируются, рассчитать целевой показатель надежности и бесперебойности (с точки зрения продолжительности перерывов водоснабжения) не представляется возможным.

## 2.7.2. Показатели качества обслуживания абонентов

Целевые показатели качества обслуживания абонентов устанавливаются в отношении:

* среднего времени ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоотведения по телефону «горячей линии»;
* доли заявок на подключение, исполненных по итогам года.

По причине того, что данные о среднем времени ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоотведения по телефону «горячей линии», а также данные о доли заявок на подключение, исполненных по итогам года централизованно не фиксируются, значение фактических целевых показателей качества обслуживания на сегодняшний день не определить. На перспективу рекомендуется вести учет сроков исполнения заявок на подключение абонентов и среднего времени ожидания ответа оператора.

## 2.7.3. Показатели качества очистки сточных вод

Целевой показатель очистки сточных вод устанавливается в отношении:

* доли сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод (в процентах), в том числе, с выделением доли очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талого, инфильтрационного) и дренажного стока;
* доли сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы.

Целевой показатель очистки сточных вод устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.

Доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы на базовый год составляет 0% (общее количество проб сточных вод, соответствующих требованиям составляет 0 шт. от общего количества взятых за рассматриваемый период проб стоков после очистки). К расчетному сроку планируется довести данный целевой показатель до 100%, посредством строительства новых очистных сооружений.

## 2.7.4. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

Целевые показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке согласно Проекту Приказа Госстроя «Об утверждении Правил формирования и расчета целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение» устанавливается в отношении:

* уровня потерь холодной воды, горячей воды при транспортировке;
* доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета.

Альтернативного утвержденного нормативного документа, который регламентирует порядок определения показателя эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод, на сегодняшний день нет.

В связи с этим, установление целевых показателей по эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод необходимо выполнить при актуализации схемы, при условии, что к моменту актуализации появится соответствующий утвержденный нормативный документ.

## 2.7.5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод

В соответствии с пос. 2 статьи 39 Федерального закона РФ от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» федеральным органом исполнительной власти утверждаются правила формирования целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых показателей. К целевым показателям данный закон относит также показатель соотношения цены и эффективности (качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы.

Однако впоследствии, федеральным органом исполнительной власти в лице Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации был издан Приказ от 4 апреля 2014 года № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

Данным Приказом был утвержден перечень целевых показателей централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, который исключил показатель «соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод».

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения   
СП «Пажга» приведены в таблице ниже.

Таблица 31 - Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения СП «Пажга»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Используемые данные** | **Единица измерения** | **2020**  **год** | **2025**  **год** | **2035**  **год** |
| Показатель качества очистки сточных вод | Доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод | % | 30 | 50 | 70 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене | % | 70 | 60 | 50 |
| Показатель качества обслуживания абонентов\* | Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоотведения по телефону «горячей линии» | мин | - | 10 | 10 |
| Показатель эффективности использования ресурсов | Удельный расход электрической энергии при транспортировке сточных вод | кВт\*ч/м3 | 5,42 | 5,41 | 5,40 |

\* - среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» на момент проведения обследования не нормируется

# 2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения МО СП «Пажга» в ходе сбора исходных данных для разработки данного проекта не выявлено.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:

* от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;
* субъектов Российской Федерации;
* органов местного самоуправления;
* на основании заявлений юридических и физических лиц;
* выявляться ООО «Сыктывдинская тепловая компания» в ходе осуществления технического обследования.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе сетей водоотведения, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации МР «Сыктывдинский».